문서번호	급수운영과-14890
결재일자	2019.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
백승오		서규석	08/01 이성환
협조

직결급수 전환에 따른 검토보고

(삼성아파트, 관악구 보라매로 62)

2019. 8. 1.(목)

남부수도사업소

급수운영과

직결급수 전환에 따른 검토보고

(삼성아파트, 관악구 보라매로 62)

관악구 보라매로 62(삼성아파트) 주민자치회로부터 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 요청이   있어 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현 황

○ 주      소: 관악구 **************

○ 관  리  자: 관리소장*************

○ 아파트규모: 15층 8개동 710세대

○ 급수현황

- 수계(낙성대배수지), 배수관경(600mm), 급수관경(300mm)

- 배수관분기점 수압(3.93kgf/㎠), 급수관 유속(0.38m/s)

- 2019년 7월 직결급수 유선신고. 기존 저수조도 소방용수로 전환 사용예정

□ 검토내용

○ 배수관경이 300mm로 직결급수 적용기준(150mm이상)에 적정함을 유선통보

○ 아파트측에서 직결급수로 전환하여 사용예정이므로 다량급수처의 단수 및 녹물 사고 등 방지를 위하여 고층아파트 직결급수로 관리하고자 함

○ 위 아파트는 400세대 이상이지만 급/배수관경이 4단계 이상 차이나므로 급수량이 충분한 것으로 판단되어, 가압직결급수 적용가능

서울시상수도사업본부 직결급수 적용기준 가이드라인

제3장 3. 가압직결급수 가능여부 기준

나. 건축물 조건

1) 건축물이 배수지 급수구역에 위치하고 있고 20층 이하, 400세대 이하 공동주택이되 주상복합          건축물의 경우 상가와 분리되어 있는 공동주택

(단, 위 “가”의 급수구역 조건을 만족하는 신규아파트는 급수량 부족이 발생되지 않을 경우 세대수 조정가능)

○ 현장사진

부스터펌프 직결연결 확인

□ 조치계획

○ 상기 아파트는 저수조를 경유하지 않고 가압직결급수로 급수예정임을 현장에서 직접 확인하였기에 2019년 고층아파트 직결급수 실적으로 등록하여 단수 발생시 피해없도록 관리코자 함

붙임  1. 기존아파트 직결급수 전환카드(보라매 삼성아파트) 1부.

2. 직결급수 신고서 1부.  끝.