문서번호	시설과-1672
결재일자	2019.8.2.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
박병화	윤상섭	代윤상섭	08/02 남길순
협 조
	주무관		홍용현

2019년 서부공원녹지사업소

소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 조치계획

2019. 8.

서부공원녹지사업소

(시설과)

2019년 서부공원녹지사업소

소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 조치계획

우리사업소 청사의 소방시설에 대하여 종합정밀점검을 실시하고 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고드림.

□ 관련근거

❍ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

※ 연면적 1,000㎡이상의 공공기관은 종합정밀점검을 연 1회 이상 실시

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2019. 6. 26.

❍ 점검업체 : ㈜한양소방(2019년 청사 소방안전관리 대행 용역업체)

❍ 점검인원 : 3명(소방시설관리사 송효성 외 2명)

❍ 점검대상 : 서부공원녹지사업소 청사(연면적 2,871㎡, 지상2 지하1층)

❍ 점검내용 : 소화기 및 화재감지기 등 소방시설물

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 지적건수 : 6건

❍ 점검결과

연번	설비명	점검결과	조치계획
1	소화기	- 분말소화기 내구연한 10년 초과 (지하 1층 서고 앞)	- 소화기 구매
2	옥내소화전 설비	- 소화펌프 유량계 누수 (지하 1층 기계실)	- 유량계 구매 설치
3	비상방송 설비	- 비상방송 스피커 각 층별로 분리 안됨	- 각 층별로 방송선로 분리 공사 (소방 전기설비 업체)
4	비상조명등	- 비상조명등 예빈전원 불량 (지하1층 식당 앞)	- 비상조명등 구매
5	연결살수 설비	- 하향식헤드 살수장애(지하1층 식당)	- 자체정비 완료
6	방화시설	- 방화문 도어체크 분리 (지하1층 중앙감시실 앞)	- 자체정비 완료

❍ 소요예산 : 약 180만원

- 비상방송 선로 각 층 분리 공사 : 150만원

- 소화기, 유량계 등 구매 : 30만원

❍ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 일반운영비, 사무관리비(서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리비)

붙 임 : 2019년 소방시설등 종합정밀점검 보고서 1부.  끝.