투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #6호기 스크류프레스 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0542호(2019.8.1.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #6호기 스크류프레스 수리 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #6호기 스크류프레스 수리

2) 요청사유 : 스크류프레스의 장기간 사용에 따른 베어링 파손 및 스크류, 스텔라이트 마모 발생(현재 예비품 설치 운영 중)

3) 수리대상 : 협잡물종합처리기(스크류프레스 STS Ø336×1750mmL) 1대

4) 수리내용 : 스크류축, 스텔라이트 육성가공 및 베어링 교체 등

5) 소요예산 : *********************

6) 수리방법 : *****************************************************

나. 검토결과 : 승인(수리 후 유사 시 대비 예비품으로 확보)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代이도훈		중랑물재생센터소장	08/02 이성재
협조자
시행	운영과-5608	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)