문서번호	설비부-12062
결재일자	2019.8.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	08/07 임정규
협조

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』

관급자재(통합배선반) 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』

관급자재(통합배선반) 설계변경 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(통합배선반) 설계변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.10.20.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.07.24. : 통합배선반 제작구매설치(노들섬 특화공간조성 통신공사) 실정보고 검토보고[유탑노들 제19-355호)

□ 관급자재(통합배선반) 계약 현황

○ 계약업체 : *******

○ 계약내용

구분	계약금액(원)	계약번호	납품기한	비고
총차	***********	*	2019.8.31
1차	**********	*************	“
2차	**********	*************	“

□ 관급자재(통합배선반) 계약 변경 현황

○ 변경사유

- 운영자 요구사항인 칸막이 변경에 따른 포토수량 변경 및 옥외 무선랜 추가설치에 따른 물량 증가

- 국민연금보험료 등 제경비 정산에 따른 금액 조정

○ 주요변경 내용

세부 품명	단위	변경내용	금액(천원)			비고
			당초	변경	증감
VOICE MDF	1조	400/1300P→300/1200P	*****	*****	******
DATE MDF	1조	8COREx10,P/P24P→24COREx3,P/P24P	******	******	****
IDF-LM1	1조	변경없음	*****	*****	*
IDF-LD1	1조	175/175P,8C 72PORT→50/50P,8C 24PORT	*****	*****	******
IDF-LB1	1조	300/300P,8C 120PORT→100/100P,8C 48PORT	******	*****	******
IDF-LA1	1조	175/175P,8C 72PORT→150/150P,8C 48PORT	*****	*****	******
IDF-LG1	1조	변경없음	*****	*****	*
IDF-LE1	1조	변경없음	*****	*****	*
IDF-LF1	1조	삭제	*****	*	******
IDF-LB2	1조	125/125P,8C 48PORT→75/75P,8C 24PORT	*****	*****	******
IDF-LA2	1조	변경없음	*****	*****	*
IDF-LA3	1조	변경없음	*****	*****	*
옥외	1조	4COREx8,32COREx1 추가	*	******	******
소 계			******	******	*****
제경비		vat등 포함 제경비 정산	******	******	******
합 계			*******	*******	******

○ 계약금액 변경 내역

(단위:원)

품 명	계약번호	금액(원)			비고
		당초	변경	증
통합배선반 (총차)	*************	***********	***********	**********
통합배선반 (1차)	*************	**********	**********	**********
통합배선반 (2차)	*************	**********	**********	**********

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 관급자재 통합배전반 제작구매설치 실정보고서 내용을 현장여건, 운영자요구사항에 부함하고 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단의 관급자재(통합배선반) 구매변경 요청사항 검토 결과 구매변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 변경 하고자 하며, 총무부에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.