문서번호	운영과-5754
결재일자	2019.8.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		류의창	08/08 최영효
협조
	주무관		박노경

농축기동 흡착탑 국소포집관 개선계획 보고

2019. 8.

중랑물재생센터

(운영과)

농축기동 흡착탑 국소포집관 개선계획 보고

농축기동 케미컬미디어(흡착탑)800㎥/min 국소포집용 악취포집관의 설비개선을 통하여 악취민원 최소화와 효율적 운영을 제고하도록 하고자 보고 드립니다.

1		점검현황

점검일시: 2019. 04.

점 검 자: 주무관 박노경, 주무관 도형철, 주무관 정상진

점검내용: 케미컬미디어(흡착탑) 및 종합탈취동 1300㎥/min 탈취효율 점검

2		시설현황

설치 위치	형 식	탈취 Fan(사양)	처리 구역	설치 년도
농축기동 (뒤편 건물내부)	흡착탑	800㎥/min×170mmaq×45KW×2대	농축기동 실내 악취포집	08. 03.
종합탈취동 (입구측 시설)	바이오탈취기	1300㎥/min×270mmaq×110KW×2대	하수처리시설 초침 및 유입 악취포집	07. 12.

3		기존 문제점

고농도 악취증가에 의한 흡착탑 탈취효율 성능저하 가속화

하수슬러지 공정의 농축설비는 농축기(15대) 및 저류조 맨홀 등(4개소) 운영에         있고 하수처리장 악취중에 대표하는 고농도의 H₂S 함유하고 있으며.

특히, 여름철 기온상승으로 인한 복합 악취 측정농도 증가 및 확산으로 농축기동         전용 탈취기인 흡착탑에 사용되는 약품(탈황제) 소모량 증가요인중 하나로 복합            악취측정 유입 및 유출 농도가 단기간에 고농도로 상승되고 있는 실정임.

15. 12. 악취기술진단보고서(한국환경공단) 진단 국부포집 → 국소포집 변경          시행으로 농축기동 흡착탑이 설계용량기준 대비 악취포집량 증가로 성능저하         원인으로 분석됨.

그 간 탈황제 교체(평균)주기: 1년 ~ 2년 → 연 2회 이상으로 짧아질                우려가 있으며 또한 설계용량에 맞는 탈취기 추가 신설이 필요한 실정임.

농축기동 흡착탑 복합악취측정 분석표(‘18년 ~ ’19년)

구 분	측정일자	800㎥/min		악취방지법 규제기준(500배수)	유입농도 증가요인	측정기관
		유입	유출
케미컬미디어 (흡착탑)	‘18. 03. 20.	448	144	허용기준치 이내	-	한국 종합공해 연구소
	‘18. 06. 29.	448	208	허용기준치 이내	-
	‘18. 09. 17.	1442	448	허용기준치 이내	국부포집 → 국소포집
	‘18. 12. 27.	-	-	공사완료	탈황제 교체공사
	‘19. 03. 21.	2080	448	허용기준치 이내	고농도 유입 가속화

4		대책 및 조치계획

탈취기간의 덕트 직결로 고농도 악취분배 운영

농축기동(흡착탑) 실내에 국소포집용 고농도 악취용 탈취덕트 → 종합탈취동                  고농도 탈취기(1400㎥/min)  탈취덕트 연결 설치후

농축기동 뒤편 건물 외부로 관통되는 종합탈취동(1400㎥/min) 고농도 포집용         탈취덕트의 댐퍼를 차단후 전단에 종합탈취동(1300㎥/min) 저농도 탈취덕트로           직결하여 개선 및 운영을 시행함.

탈취배관 전문설치업체 견적의뢰후 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 시행.

농축기 건물동 뒤편 탈취덕트(1400㎥/min) 관통관	종합탈취동 1400㎥/min 및 1300㎥/min 탈취덕트	종합탈취동(1400㎥/min) 댐퍼 Close 후 전단 → 저농도 종합탈취동(1300㎥/min) 연결

5		기대효과

종합탈취동 1300㎥/min 미생물 먹이인 악취유입으로 미생물 생존력 향상 도모

종합탈취동 1300㎥/min  저농도 탈취기로 분배 처리하여 악취편중 완화

악취 분배를 통한 바이오탈취기의 미생물 생존율 향상과 흡착탑 약품교체비 절감

- 탈황제 교체비용(1회당: 금24,000,000원)

설계용량 부족에 대한 흡착탑 증설 및 추가신설에 대한 예산절감 효과

- 용량 개선 등 흡착탑 신·증설 탈취기 설치비용: 17억 예산절감

단기간 내 물재생센터 인근주민 및 사업장 내 악취민원 최소화 제고

6		행정사항

바이오탈취기 악취분배량 댐퍼조절 및 흡착탑 유입 및 유출농도 모니터링

‘19년도 2분기 악취측정 의뢰 – 공인기관 시험성적서 교부

7		지급방법 및 소요예산

지급방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금4,995,100원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비

수선유지교체비(수선유지비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.