＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	모터펌프 용량검토 요청(보광(배)_한남계통)

1. 우리사업소 모터펌프 개량 사업에 대하여 아래와 같이 용량검토를 요청합니다.

가. 용량검토 요청내역

가압장		기 존	검토결과	비 고
보광(배) 아리수올림터	1호기	ㅇ 동력 : 30kW(40HP) ㅇ 양정 : 49m ㅇ 유량 : 1.8㎥/분	ㅇ 동력 : 18.5kW(25HP) ㅇ 양정 : 50m ㅇ 유량 : 1.19㎥/분	가동 1대 예비 1대
	2호기	ㅇ 동력 : 30kW(40HP) ㅇ 양정 : 49m ㅇ 유량 : 1.8㎥/분	ㅇ 동력 : 18.5kW(25HP) ㅇ 양정 : 50m ㅇ 유량 : 1.19㎥/분

첨 부 : 1. 용량검토 기초자료 1부.

2. 보광(배)아리수올림터 일별 사용량(2016~2018년)

3. 한남배수지 관리카드(GIS등록본) 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	배재민		기전팀장	김충완		시설관리과장	08/08 허준행
협조자	주무관	조민성		급수설비팀장	박장진
시행	시설관리과-20547	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2227	/전송	02-3146-2239	/		/	부분공개(5)