내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 종합감사 결과 처분요구사항에 따른 지적사항 시정 및 보완 요청

1.예방과-17875(2018.08.07.)『2019년 종합감사 결과 처분요구사항에 따른 조치 계획(예방팀-시설지도) 와 관련입니다.

2.평소 소방산업 발전에 협조하여 주시는 귀 업체에 감사드립니다.

3. 2019년 송파소방서 종합감사 결과 건축허가 등 동의대상 서류검토 소홀 및 공사장 임시소방시설 설치계획서 검토소홀 등 지적 사항에 대해 각각 화재안전기준에 맞게 도면설계 및 보완에 대하여 시정요청하오니 2019. 8. 14.(수) 한 소방시설 설계자의 인장이 날인된 도면 등 해당 관련서류를 송파소방서 예방과로 등기우편 송부하여 주시기 바랍니다.

3.처분요구사항

가.건축허가 등 동의업무 서류검토 소홀대상

연번	소방설계업체	대 상 명	감사 지적 사항	조치 사항	건축사
1	**** ***	***** ***********	전층 EPS실 및 TPS실 자동화재탐지설비 감지기 도면 미설계	도면 재설계 후 자료송부 요청	이삭건축사사무소
2	**** ***	*********** *******************	지상 15층 습식스프링클러설비 유수검수장치 시험장치가 교차배관에서 가장 먼 가지배관의 끝부분이 아닌 다른 지점에서 분기하여 도면설계	도면 재설계 후 자료송부 요청	에이앤유디자인그룹건축사사무소(주)
3	**** *****	****** ***********	소화펌프 양정계산시 옥내소화전 설비호스,노즐,배관 및 관부속 등 마찰손실 미산정 지하1층, 지상1층~5층 승용승강기 승강장 스프링클러설비 헤드 도면 미설계	자료보완 및 도면 재설계후 자료송부 요청	시안건축사사무소
4	*****	********** **********	지상 2층 습식스프링클러설비 유수검수장치 시험장치가 교차배관에서 가장 먼 가지배관의 끝부분이 아닌 다른 지점에서 분기하여 도면설계	도면 재설계 후 자료송부 요청	㈜더에이치 건축사사무소

나.공사장 임시소방시설 설치계획서 검토소홀

연번	소방설계업체	대 상 명	누락 임시소방시설	동의일자	비 고
1	*********	****** **********	소화기	2018-08-29
2	******	********** ************	간이피난유도선	2018-09-07
3	******	*********** **********	간이피난유도선	2018-09-18
4	******	************ **********	비상경보장치	2018-11-05
5	******	**************************	비상경보장치	2018-11-07
6	******	*********** ***********	간이피난유도선	2018-11-13
7	********	********** **********	비상경보장치	2018-11-19
8	*******	*********** ************	비상경보장치	2018-11-29
9	*****	****** ************	소화기,간이소화장치	2018-11-30

끝.

	송파소방서장
수신자	(주)에스비이엔씨(16489 경기도 수원시 팔달구 인계로 140 (인계동)),(주)지케이엔지니어링(05836 서울특별시 송파구 법원로 127 (문정동)),주원티앤씨(07259 서울특별시 영등포구 양산로23길 6 (당산동3가)),(주)라온에이엔티(14120 경기도 안양시 동안구 흥안대로 112-1 (호계동)),(주)유성기술단(08375 서울특별시 구로구 디지털로31길 41 (구로동)),(주)건창기술단(02577 서울특별시 동대문구 왕산로 81 (용두동, 두산베어스타워)),(주)대오엔지니어링(02439 서울특별시 동대문구 망우로 67 (휘경동, 효자 워너빌)),(주)승진이엠씨(08792 서울특별시 관악구 봉천로 564 (봉천동)),(주)성우이엠이(11813 경기도 의정부시 오목로225번길 100 (민락동)),(주)디투엔지니어링(03970 서울특별시 마포구 월드컵로 134 (성산동)),(주)반석소방(06742 서울특별시 서초구 남부순환로356길 55 (양재동)),신나래엔지니어링(주)(22126 인천광역시 미추홀구 염전로 330 (주안동))
담당자	전명근		예방팀장	강상욱		예방과장	08/09 김정용
협조자
시행	예방과-18117	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/	bbaenziri0914@seoul.go.kr	/	부분공개(6)