문서번호	건축기획과-15199
결재일자	2019.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
김승환		장덕석	08/12 박경서
협조	건축계획팀장		한일기
	주무관		박지영

녹색건축물 에너지 절약분야 심의자료 검토보고

(서울아산병원 증축공사)

2019. 8.

주택건축본부

(건축기획과)

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(비주거)
프로젝트명				건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )	냉난방면적 ( ㎡ )
서울아산병원 증축공사				지하3/지상4		의료시설		55,326.12	4,200
분야	구 분				서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
환경성능	유해물질 저감 자재				4급수준 이상			4급 (7개 사용)	첨부 1 실내재료마감표, 환경표지인증서
	절수형 기기				3급수준 이상			3급 (5점)	첨부 2 위생장비리스트 환경표지인증서 급수급탕배관평면도
	실내공기오염물질 저방출 자재				4급수준 이상			4급 (2점)	첨부 3 실내재료마감표, 환경표지 인증서
	저녹스보일러				보일러 없음			-	본관 기존 열원사용
	기계환기장치				비색법 광산란적산법 95%,계수법60%이상			MERV 14 등급이상 적용	녹색설계기준 보다 강화적용 (박테리아 필터링)
단열성능	구 분				서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과	도식도
	비주거		외벽(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.233 W/㎡․K
			외벽(간접)		0.340 W/㎡․K 미만		0.237 W/㎡․K
			지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.148 W/㎡․K
			바닥(직접)		0.200 W/㎡․K 미만		0.171 W/㎡․K
			바닥(간접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.171 W/㎡․K
에너지관리	구 분				서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
	외피평균단열성능	외벽			EPI 건축 1번항목0.8점이상 (0.620W/㎡·K미만)			0.8점 (0.37W/㎡·K)
		지붕			EPI 건축 2번항목0.8점이상 (0.110W/㎡·K미만)			0.8점 (0.108W/㎡·K)
		바닥			EPI 건축 3번항목0.8점이상 (0.150W/㎡·K미만)			0.8점 (0.123W/㎡·K)
	기밀성능	창 및 문			EPI 건축 5번항목0.9점이상			1점(1등급)
	냉․난방 열원설비	난방			EPI 기계 1/2번항목0.9점이상			-
		냉방						0.9점 (1등급제품)
	폐열회수 환기장치				EPI 기계6번항목 적용			100% 적용
	LED 조명기기 전력량 비율				EPI 전기 11번항목0.8점이상			0.8점이상 적용		100%
	대기전력차단장치				EPI 전기 12번항목0.8점이상			0.8점이상 적용		64.49%

2. 검토의견

○ 건축심의기준에 의한 녹색건축 및 에너지절약 설계기준을 만족함.

구 분	비 주 거	비 고
녹색건축인증	라급 적용
기계환기장치	적용
에너지모니터링 및 데이터분석	에너지원 모니터링(BEMS)
신재생에너지설비공급율	18.55% (PV 82.4kW, 연료전지 25kW)

○ 추가(보완) 사항

구 분	녹색건축물 설계기준	설계내용 반영사항	비고
저공해자동차	해당없음	3% 적용
폐열회수장치	60%	100% 적용
신재생에너지공급률	자율	18.55%

.끝.