문서번호	서울숲공원지원과-1505
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	서울숲관리팀장	서울숲공원지원과장		동부공원녹지사업소장
이정호	강명환	송복식		08/13 최현실
협 조
	공원운영과장		배기선

서울숲 내 노후 보일러 및 노후 냉·온수기 교체 추진계획

2019. 8.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울숲내 노후 보일러 및 노후 냉·온수기 교체 추진계획

서울숲 내 노후 보일러 및 노후 냉·온수기를 친환경보일러 및 저녹스버너로 교체하여미세먼지 저감과 쾌적한 공원환경 조성에 기여하고자 함

1		추 진 근 거

○ 수도권 대기환경개선에 대한 특별법 제34조(대기오염저감을 위한 재정적 지원)

○ 서울특별시 미세먼지 저감 및 관리에 관한조례 제3조(시장 등의 책무)

○ 공공기관(사업소) 노후보일러 및 저녹스버너 교체 예산지원(대기정책과-12902(’19.7.29.)

2		서울숲내 보일러 현황 및 교체대상

○ 고장 및 사용중지 보일러 현황

- 서울숲공원 내 총 17종의 보일러와 온수기 중 3개가 고장 및 사용중지 상태임

구 분	모델명	제조회사	열원	보일러용량	용도	설치일	현상태
곤충식물원 (보조 보일러)	KS-150 3.5K	귀뚜라미	LNG	300,000Kcal/h	난방 및 온수	2005	고장
수변 휴게실 (대형보일러)	KS-150 3.5K	귀뚜라미	LNG	180,000kcal/h	난방 및 온수	2005	고장 (사용중지)
습지생태원 (대형보일러)	W-150-HACW	엠씨알	지열	8.7Kw	난방	2005	고장

※ 수변휴게실 1,2층 및 습지생태원 냉난방은 EHP(냉난방기) 대체 운영중

○ 교체대상 : 총 7대(노후 보일러 및 노후 냉·온수기)

구 분	계	2005	2010	2013	비고
소형 보일러 (화장실용)	3			3
대형 보일러 (방문자센터, 곤충식물원)	4	2	2

3		교 체 내 역

○ 건    명 : 서울숲내 노후 보일러 및 노후 냉·온수기 교체

○ 교체기간 : 2019. 8.~ 2019.11.

○ 교체내역 : 총 7대

위 치	기 존		교 체		비 고
곤충식물원 (주보일러, 보조보일러)	500,000kcal 300,000kcal	1대 1대	500,000kcal	2대	교번운전 필요
화장실 보일러	20,000kcal	3대	20,000kcal	3대	소형 보일러
방문자센터	178,000kcal	1대	178,000kcal	1대	온수 보일러
방문자센터	본체60RT 및 냉각탑100RT 각 1대 세트(set)		본체100RT 및 냉각탑200RT 각 1대 세트(set)		냉온수기

○ 교체방법 : 공사계약

○ 소요예산 : 금 258,046천원(대기정책과 시설비)

4		행 정 사 항

○ 노후보일러 교체 사업계획 및 예산재배정 요청(→ 대기정책과)

- 방침서, 수요조사결과서, 공사비 산출내역 및 견적서

○ 보일러·냉온수기 교체 완료 후 결과 제출(→ 대기정책과)

- 공사계약서 및 세부내역서 제출, 공사관련 사진 등

붙임 1. 관련 공문서 각 1부

2. 서울숲내 보일러 현황 1부

3. 수요조사결과서 및 견적서 각1부.  끝.