문서번호	급수운영과-12951
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

					시 민
주무관	급수운영과장			강동수도사업소장
엄용섭	김태형			08/13 代박성주
협 조
	주무관		임인택
	담당주사		송종학

“상수도 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”
2019년 3차 상시 누수감시시스템 운영결과 보고

2019.  8.    .

강동수도사업소

(급수운영과)

2019년 3차

상시 누수감시시스템 운영 결과 보고

상수도관 누수를 조기에 발견하여 안정적인 급수공급과 유수율을 향상 위한 상시누수 감시 시스템 운영 결과를 보고 함.

Ⅰ		임차 개요

사업명: 2019년 강동수도사업소 상시누수감시시스템 장비 임차

기  간: 2019. 2. 26.~12. 25.(10개월)

개  요: 센서 400개 및 시스템, 계약금: 219,269천원

계약자: ㈜두리이노 이지숙

Ⅱ		금회 운영(설치) 현황

기  간: 2019. 6. 14.~2019. 8. 8.

※ 현장설치일: 6. 11.~ 14. 철거일: 8. 9~8. 11.

지  역: 강동구 관내(강동구 성내1동, 성내3동, 천호3동, 길동)

□ 소블록명: 광암75, 길동48, 길동46, 길동52, 길동54소블록(5개블록)

□ 지역특성

- 상업지역과 주거지역이 혼재된 지역임

설치 위치도	설치지역(소블록)

센서 누수음 수집(설정) 현황

□ 매일 30분 간격으로 측정, 2:00~4:00(2시간)에는 5분간격으로 측정

□ 측정값 설명 및 표출 화면

센서 측정값 및 화면색	표출 화면
측정값은 개발자의 기술적인 요소를 복합적으로 적용한 수치이며, 청음방식의 ㏈(데시벨)과는 다름	설치 위치, 측정값 값의 변화 등을 확인

□ 분석 및 누수위치 표출 화면

누수 여부 분석	누수 위치 분석
측정음, 측정값, 일일수치 흐름 등을 확인 누수 징후 여부 판단	각 센서간의 거리, 관종 등을 입력 누수위치 확인

Ⅲ		효과 분석 등

실 적: 3개소, 방지량 184㎥ (총 29개소, 방지량 2,668㎥)

설 치 현 황		상시진단 [개소]	2차탐사 [개소]	누수 복구				비 고
기 간	지 역			건수	관 종	구경	방지량
누 계		33	33	29	SSP, COP, 아연도, 주철관	15~ 200	2,668
				4	누수없음
(금회 - 3차)́́ '19. 6. 14. ~ 8. 7.	광암중1 길동일부 [강동구]	4	4	3	COP, 아연도	20	184	강동구 성내1동 성내3동, 천호3동, 길동(5개 소블록)
				1	누수없음
(2차)́́ '19. 4. 29. ~ 6. 5.	광암중1 일부 [강동구]	12	12	10	SSP, COP 아연도, 주철관	15~ 100	452	강동구 성내2동 성내1, 3동 일부 (5개 소블록)
				2	누수없음
(1차) '19. 2. 26. ~ 4.. 21.	광암중1 일부 [송파,강동구]	17	17	16	SSP, COP 아연도, 주철관	20~ 200	2,032	송파구 풍납1동, 풍납2 일부 강동구 성내1동 (5개 소블록)
				1	누수없음

설치 블록

구 분	중블록		소블록		비 고
	송파구	강동구	송파구	강동구
대 상	4 (광암중1 ~ 4)	1 (길동, 광암중1일부)	86 (25)	75 (20)	소블록중 (아파트 등) 개소
누 계	1 (광암중1 일부)	2 (광암중1 일부)	4	11
금 회	-	2 (광암중1, 길동일부)	-	5
전 회	-	1 (광암중1 일부)	-	5

※ 아파트 등: 해당 소블록이 아파트, 종합운동장, 대형건물지역, 한강 둔치, 위례신도시 등으로 점검 효과가 없는 지역

상시누수 감시 현황

□ 상시누수 감시 표출 상세내역 붙임 참조

※ 상세내역 붙임 참조

예산 현황

□ 집 행: 109,634,500원(누계금액)

- 계약금액: 219,269,000원, 잔액: 109,634,500원

문제점

[탐지 인력]

□ 누수징후로 표출되는 주변의 전문(다점-2차)탐지 시행이 어려움

- 탐지직원 2명으로는 우선 처리해야 하는 민원, 관로 위치 탐사 등과 병행 실시 하므로 즉각 대응 어려운 실정이며,

- 휴가 등으로 1인 근무시는 현장 활동에 어려움이 있음

※ 누수 감시 시스템 자료를 분석할 내업 전문 직원 필요

[진단센서 등]

□ 지역 현황 등에 따른 영향을 받음

- 음수집 시간대에 영업으로 수도사용, 차량통행, 홍보관련 시설 가동(풍선막대), 기계 가동음, 대형냉장고 음 등도 수집

- 주변의 변압기가 있는 지역도 영향을 받음.

□ 금회 계약 시스템의 특징

- 사무실에서 측정된 수치 및 최근 7일간 수치 변화 확인과

- 현장 수집음 청취 및 분석으로 사전 누수 여부 판단 가능

※ 사무실에서 누수위치 판단이 가능하여 탐지업무에 도움이 됨

개선 및 건의 의견

□ 탐지 직원 확보

- 탐지직원 최소 4명 이상 배치 요망

※ 전문 내업 직원 필요하며, 대형관(다량) 누수는 감소 추세로 급수관(소량)누수로 인한 세밀한 탐지 필요

Ⅳ		향후 계획

길동중블록인 둔촌1, 둔촌2, 길동, 천호1동일부 지역 추진

□ 광암71, 길동 20, 50, 56, 59, 60 소블록(6개소)

- 2019. 8. 13.~10. 12.

․ 이동설치 소요일(6~9일 소요)

※ 3차 진단지역 인근지역

붙임  1. 추진 실적 내역 1부.

2. 금회 상시진단 표출 현황 1부.

3. 상시감시 실시지역 위치도 1부.

4. 시스템 사용 방법 1부.  끝.