문서번호	정수시설과-8926
결재일자	2019.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	08/13 유성종
협 조
	주무관			김희수
	주무관			안용환

「코로나 방전에 따른 전기사고 확대예방을 위한」

1송수 6호기 기동반 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「코로나 방전에 따른 전기사고 확대예방을 위한」

1송수 6호기 기동반 조치계획 보고

진공차단기(VCB) 크래들 절연불량에 의한 코로나 방전 진행으로 기기소손 및 화재 등

전기사고 확대예방을 위한 기동반 조치계획 보고임

□ 점검 개요

○ 점 검 자: ****************

○ 점검시간: 2019. 7. 26.(금) 16시

○ 점검내용: 운전 중인 전기설비(1송수 6호 기동반 등)의 열화상 점검

○ 점검결과: 6호 기동반에서 VCB 1차측 지지대(크래들)와 접속단자간 코로나 방전 발견

○ 관련사진

▲ 6호기 VCB 크래들 후면 모습	▲ VCB 1차측 크래들(BMC재질) 코로나 방전
▲ 6호기 VCB 크래들 접속부 열화상 발열 모습	▲ 진공차단기(VCB) 제조일자 2005년 05월

□ 조치 사항

○ 1송수 6호기 펌프 가동 중단 및 전기안전사고 방지를 위한 1차측 전원케이블 분리

□ 보고자 의견

○ 1송수 6호 기동반 현황

판넬 NO	설 비 명	V.C.B 정격		설치연도	제조사	송수라인	비고
		전압(kV)	전류(A)
082	1송수 6호 800HP 기동반	7.2	1,250	2005	****	우면산라인

○ 검토 의견

해당 기동반은 10월 이후 「우면산 가압장 급수체계 개선공사」와 관련, 증설 교체 예정이나

노후(2005년 제품)로 인한 VCB 크래들(Cradle) 접속부 절연불량으로 코로나 방전이 발생되고 있어 계속 사용할 경우 절연파괴에 의한 기기 소손 및 화재 등 전기사고 파급으로 아리수 생산에 막대한 지장을 초래할 것으로 판단됨.

이러한 사정을 감안하여 2019년 수배전반 연간단가를 활용하여 ‘진공차단기(V.C.B) 및 크래들’을 교체하고 향후 증설 교체 시 해당 부품을 분리하여 고압모터기동반 여유물품으로 활용코자 함.

□ 향후 계획

○ 교체 추진 일정

교체대상: 진공차단기(VCB) 및 크래들 각 1대

정 비 일: ****************  ※ 고압전기 기기품은 15일 이상 소요

소요예산: 15백만원

○ 우면산 가압장 공급 모터펌프 주기적인 일정점검(1~7호기 전기설비 수시점검)시행

붙임:  코로나 방전 mp4 파일.   끝.