문서번호	시설관리과-17282
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
임영택		윤덕묵	08/13 고신석
협조

유량계 비교측정 결과보고(3/4분기)

2019. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

유량계 비교측정 결과보고(3/4분기)

안정적이고 정확한 유량계측을 통한 효율적인 공급량 관리를 위하여, 아리수올림터․배수지 유량계에 대한 3분기 비교 측정을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획 (본부 누수방지과-675, ’19. 1. 18.)

- 자체 비교측정(분기별 2개소) 실시를 통한 공급량 관리 및 업무능력 향상

- 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계 분야)

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획 (시설관리과-1605, ’19. 1. 22.)

- 측정대상 : 총 51개소 (중블럭유량계 29, 올림터·배수지 22)

- 측정시기 : ’19년 3월 ~ 12월 (자체 비교측정 분기별 2개소)

□ 비교측정 개요(’19년 3분기)

○ 측정일시 : ’19. 8. 12.(월)

○ 측정대상

유량계명	위치	관경	측정방식	비고
봉현500	관악구 성현로 53	500	초음파
서울대증압장	관악구 봉천동 247	100	전자기

○ 측 정 자 : 유량계 담당자 및 수리반 2명

※ 기술지원 : 자인테크놀로지(주)(사업소 유지보수업체)

○ 측정방법 : 기준 유량계를 배관에 설치, 현재 유량계 측정값과 비교

※ 오차율 산정, 사업소 관리기준(±1.5%) 초과시 보정실시

[eqn: 오차율= {피교정기적산유량–기준유량계적산유량} over {기준유량계적산유량} TIMES 100%]

□ 비교측정 결과

○ 측정결과 : 유량계 오차가 사업소 관리기준(±1.5%) 이내로 양호

유량계명	측정일시	측정유량 (㎥)	기준유량 (㎥)	오차(%)	비고
봉현500	’19.08.12. 09:30∼10:31	381.43	383	+ 0.41
서울대증압장	’19.08.12. 17:20∼18:30	3.985	4.000	+ 0.38

※ 세부결과 : 붙임 비교측정 분석표 참조

○ 측정사진

봉현500	서울대증압장

□ 행정사항

○ 유량계 자체 비교측정을 지속적으로 실시하여 이상유무 파악 및 선제적 대응

○  자체 비교측정 결과 허용오차 범위를 초과한 유량계 발생 시에는  본부 보고 및 ’19년 유량계 유지보수 용역업체에 우선적으로 교정검사 의뢰․조치

붙임 : 유량계 비교측정 분석표 각 1부. 끝.