투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 1층 전동배선작업 및 분전반 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0582호(2019.8.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 1층 전동배선작업 및 분전반 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 1층 전동배선작업 및 분전반 교체

2) 요청사유 : 전등배선, 분전반 노후화로 전기화재 및 누전사고 위험

3) 교체대상 및 작업내용

가) 교체대상 : 탈수A동 1층 전동배선작업 및 분전반

나) 작업내용 : 탈수A동 1층 전등라인 배선 신설, 분전반 1개소 및 분전반 내부 누전차단기 3개소 교체, 컴프레샤 전원 외함 2개소 설치 등

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방 및 근무환경 개선을 위하여 전등배선작업 및 분전반 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 08/13 최영효
협조자
시행	운영과-5859	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)