문서번호	정수운영과-4761
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★전문관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	08/13 박동규
협 조

수계 전환에 따른 생산량 현황 보고

2019. 08.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

수계 전환에 따른 생산 현황 보고

하절기 위례 신도시 하남지역  급수공급을 암사수계에서 광암수계로 전환

완료 후 생산량 변화에 대한 모니터링 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		수계전환 현황

□ 관련근거 : 본부배수과-7246(‘7.26)

□ 수계 전환 사유

□ 암사수계 급수구역내 위례서울지역, 장지지구 등 대규모 공동주택

입주와 하절기 물사용 증가로 관말지역 소출수 발생

- 위례 신도시 하남지역 출수 불량 해소

- 암사정수센터의 생산부담 경감을 통한 안정적인 급수공급 추진

2		수계전환 추진 내역

□ 추진일정

□ ‘19.7.26 ~ 7.29 : 본부 배수과에서 시설물 점검 및 사전도상훈련 실시

□ ‘19.7.29         : 수계 전환 완료

□ 추진결과

□ 하남위례지역을 ********** ***************** □ 공급계통도 ***************************************************************	【 개 요 도 】
	*

3		수계전환에 따른 공급량 변화

□ 정수센터별 일 최대 공급량 증·감 사항

□  *************************

□**************************

※관련문서: 배수과-7246(‘19.7.26)

□ 광암정수센터 일 공급량 변화 모니터링

□ 수계전환완료일자 : ‘19.7.29

□ 모니터링 기간    : ‘19.7.29~ 8.12

□ 모니터링 결과

- 7월29일 수계전환후 전년도에 비해 일공급량 평균 5,000톤 증가

▪ 일별로 공급량 차이 발생하나  2,000톤/일~20,300톤/일 증가함

‘19년	일평균 취수량(㎥)	일평균 송수량(㎥)	‘18년	일평균 취수량(㎥)	일평균 송수량(㎥)	전년도대비 일평균 송수량증감량(㎥)
7월29일	221,400	217,400	7월29일	209,500	206,700	△ 10,700
7월30일	228,800	223,300	7월30일	219,500	214,100	△ 9,200
7월31일	222,500	212,900	7월31일	214,500	214,400	∇ 1,500
평균	224,233	217,866	평균	214,500	211,733	△ 6,133
8월1일	217,900	219,300	8월1일	223,600	217,200	△ 2,100
8월2일	228,000	222,000	8월2일	223,000	218,900	△ 2,100
8월3일	225,700	218,200	8월3일	224,700	216,400	△ 3,100
8월4일	220,100	216,700	8월4일	209,000	210,800	△ 5,900
8월5일	231,800	231,800	8월5일	216,400	211,500	△ 20,300
8월6일	232,500	225,700	8월6일	218,300	216,200	△ 9,500
8월7일	220,700	218,400	8월7일	226,800	220,200	∇ 1,800
8월8일	230,200	227,600	8월8일	217,800	221,600	△ 6,000
8월9일	229,300	221,600	8월9일	226,900	212,700	△ 8,900
8월10일	233,800	214,700	8월10일	217,700	217,100	∇ 2,400
8월11일	225,800	224,300	8월11일	219,900	215,000	△ 9,300
8월12일	220,200	217,300	8월12일	221,300	213,200	△ 4,100
평균	225,319	220,930	평균	220,450	215,900	△ 5,030

4		향후계획

□ 급수공급량 변화에 따른 유량감시시스템 모니터링 강화

□ 급수공급량 변화에 따른 생산량 증가로 정수지 적정수위 감시 철저

붙임 : (1). 위례신도시 하남지역 수계전환 계획 통보 1부.끝.