시  민

문서번호	요금과-20279
보존기간	년
결재일자	2019.8.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	요금관리1팀장	요금과장	남부수도사업소장
김근태	이재욱	代이재욱	08/14 박영준

중블록 유수율 편차해소 추진계획

2019.8

남부수도사업소

중블록 유수율 편차해소 추진계획

상반기(6월누계) 중블록별 유수율 산정결과, 100%초과 및 90%미만 취약 중블록에

대하여 공급량 관리실태를 일제점검하여 유수율 편차해소 추진

□ 중블록 현황

○ 중블록 수 : 23개

관악구 (8개)	금천구 (4개)	동작구 (8개)	영등포구 (3개)
방배3, 낙성대가1~5 낙성대1~2	금천1~3, 독산1	방배1~2, 대방7~8, 상도1~4	대방1~3

○ 2019년 상반기 유수율 현황

구 분	공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	유수율 (%)	비 고
2019.1~6월	85,088	82,222	96.63	목표 94.80%
2018.1~6월	88,309	82,819	93.78
증 ․ 감	감3,221	감597	증2.85

○ 중블록별 유수율 현황  ※ 세부내용 “별첨”

적정 (유수율 90~100%)		부적정		기타
		유수율 과대 (100% 초과)	유수율 과소 (90% 미만)	(공급량 산정불가)
13개 (관악구 7, 동작구 3, 영등포구 3)		4개 (동작구 4)	3개 (관악 1, 금천1, 동작 1)	3개 (금천구 3)
방배3 (93.82) 낙성대가1 (99.24) 낙성대가2 (99.06) 낙성대가3 (93.80) 낙성대가4 (90.52) 낙성대가5 (99.49) 낙성대1 (90.62)	방배1 (99.42) 방배2 (93.31) 상도2 (98.71) 대방1 (94.18) 대방2 (99.72) 대방3 (97.05)	대방7 (147.67%) 상도1 (105.08%) 상도3 (118.08%) 상도4 (106.69%)	낙성대2 (85.12%) 금천3 (89.49%) 대방8 (73.34%)	금천1, 금천2, 독산1

※ 금천1~2 및 독산1중블록은 수계전환 완료후 공급량 산정 가능

□ 중블록 편차해소 추진계획

○ 중블록 수계코드 일치여부 확인

- 경계지역의 아리수인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 점검

- 신개전 수전의 수계코드(정수센터, 배수지, 중블록, 가압장 등) 정보입력 철저

○ 중블록별 정확한 공급량 산정 및 분석관리

- 수계전환시 중블록간 공급량 보정 및 경계밸브 개폐여부 확인

- 유량계(60개) 유지관리 철저 : 교정검사 및 수시점검으로 계측 정확성 확보

- 유량감시시스템 상시모니터링으로 체계적인 공급량 분석 및 누수징후 감시

○ 취약중블록 중점관리

- 유수율 과대(과소) 중블록에 대한 상세한 원인분석 및 조치방안 수립

- 중블록간 또는 구(區)간 혼용급수 여부 일제조사로 편차해소 적극 추진

□ 행정사항

○ 취약중블록 7개소 유수율 편차해소 실행계획서 제출 : `19. 8.31까지

- 시설관리과 : 대방7, 대방8, 상도1, 상도3, 상도4

- 급수운영과 : 낙성대2, 금천3

⇒ 수계전환에 따른 수계간 수전이동 및 공급량 보정, 경계지역 수전일치 여부 등을

검토하고 미반영된 추진실적이 있는 경우 즉시 요금과로 통보

붙임  1) *************** 1부.

2) 중블록 및 유량계 계통도 1부.  끝.