내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 송파소방서 종합감사 결과 처분요구사항에 따른 지적사항 시정 및 보완 요청

1.예방과-17875(2018.08.07.)『2019년 종합감사 결과 처분요구사항에 따른 조치 계획(예방팀-시설지도) 와 관련입니다.

2.2019년 송파소방서 종합감사 결과 처분요구사항에 따른 지적사항을 시정하고자 현장확인한 바 소방시설 완공검사증명서 교부대상 검토소홀 등 지적 사항에 대해 감리결과보고서 등 설계도서를 화재안전기준에 적합하게 변경하여 시정요청 하오니 2019. 8. 23.(금) 한 소방시설 설계자의 인장이 날인된 도면 등 해당 관련서류를 송파소방서 예방과로 등기우편 송부하여 주시기 바랍니다.

3.처분요구사항

〇소방시설 완공검사증명서 교부대상 서류검토 소홀 관련도서 송부 요청

연번	소방설계업체	대 상 명	감사 지적 사항	조치 사항	비고
1	*******	*************	전층 습식스프링클러설비 유수검지장치 시험장치 도면 미설계 지상3층~16층 오피스텔 주방 자동화재탐지설비 적응성 없는 감지기 도면 설계 및 현장설치(정온식감지기를 차동식감지기로 설계 및 시공) 지상1층~2층 출입구 방풍실(2개소) 자동화재탐지설비 도면 미설계 및 현장 미설치 지상1층~2층 적응성 없는 피난구 유도등 도면 설계 및 현장설치(중형이상→소형피난구유도등) 소방공사 감리결과보고서의 비상방송설비 성능시험조사표상 스피커 음량조정기 설치유무 미기재(2선식임)	관련도서 송부요청
2	******	*********	소방공사 감리결과보고서 성능시험조사표 중 옥내소화전설비 소화펌프 방수압력0.7Mpa 초과함에도 감압조치사항 미기재(0.96Mpa) 소화펌프(가압송수장치)기동장치 기재 오기(압력챔버 및 압력검지신호제어장치 병기) 비상방송설비 경보방식 오기(발화층 및 직상층 우선경보방식을 전층경보방식으로 기재)	관련도서 송부요청

연번	소방설계업체	대 상 명	감사 지적 사항	조치 사항	비고
3	******	*********	소방공사 감리결과보고서 성능시험조사표중 옥내소화전설비 및 스프링클러설비 기압송수장치(소화펌프)압력조정장치 기재 오기(설계도면 및 현장 설치됨에도 성능시험조사표에 없음으로 표기됨) 전층 유도등 규격 도면 미표기됨	관련도서 송부요청
4	*********	*********	소방공사 감리결과보고서의 바상방송설비 성능시험조사표상 스피커음량조정기 설치유무 미기재(2선식임) 가스누설경보기 성능시험조사표수신기 점검항목 미기재	관련도서 송부요청
5	***********	*********	지상1층~10층 적응성 없는 유도등 도면설계(중형이상→소형피난구유도등으로 설계됨)	관련도서 송부요청

끝.

	송파소방서장
수신자	극동문화전기설계(03139 서울특별시 종로구 종로 123 (종로3가)),대광엔지니어링(07291 서울특별시 영등포구 영등포로22길 3-3 (당산동2가)),한일엠이씨(07271 서울특별시 영등포구 양산로 53 (양평동3가)),본창에프에이(05252 서울특별시 강동구 고덕로 64 (암사동, 다성이즈빌))
담당자	전명근		예방팀장	강상욱		예방과장	08/14 김정용
협조자
시행	예방과-18484	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/	bbaenziri0914@seoul.go.kr	/	부분공개(6)