문서번호	급수운영과-14281
결재일자	2019.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		최춘근	08/16 代이진우
협 조
	시설관리과장			정재현
	주무관			최지영

2019년 7월 공급량 분석보고
2019년 7월 공급량 분석보고

2019. 8.

강남수도사업소

2019년 7월 공급량 분석보고

2019년 7월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(7월) : 11,290천㎥ ⇒ 전년 대비 4.67% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2018년					2019년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	81,638	385	-49	-0.04	97.03 (12월)	78,741	371	-2,897	-3.55	99.37 (6월)
1월	11,761	379	296	2.58	88.50	11,338	366	-423	-3.60	87.99
2월	10,628	380	-66	-0.62	102.69	9,848	352	-780	-7.34	109.08
3월	11,671	376	-210	-1.77	89.84	11,124	359	-547	-4.69	91.25
4월	11,262	375	-178	-1.56	102.37	11,012	367	-250	-2.22	104.45
5월	11,619	375	-226	-1.91	96.12	11,671	376	52	0.45	95.95
6월	11,805	394	-75	-0.63	107.65	11,458	382	-347	-2.94	108.72
7월	12,892	416	410	3.28	94.66	12,290	396	-602	-4.67
8월
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2018년 7월	12,892	5,657	7,235
2019년 7월	12,290	5,357	6,933
증/감량	-602	-300	-302
증/감율	-4.68	-5.30	-4.19

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2018년 7월				2019년 7월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	12,892	416	411	3.29	12,290	396	-602	-4.67
서초구(소계)	5,657	183	229	4.2	5,357	173	-300	-5.3
반포중블록	4,949	160	202	4.3	4,649	150	-300	-6.1	고립
방배중블록	235	8	71	43.3	238	8	-33	1.3	고립
방배가3중블록	473	15	-44	-8.5	470	15	-3	-0.6	고립
강남구(소계)	7,235	233	182	2.6	6,933	223	-302	-4.2
청담중블록	3,235	104	-19	-0.6	3,329	107	94	2.9	고립
서초중블록	2,750	89	65	2.4	2,549	82	-201	-7.3	고립
암사중블록	1,250	40	136	12.2	1,055	34	-195	-15.6	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 누수복구는 증가하였으나, 수전수, 인구수, 평균기온 및 공공용수량이 감소하여 전년 동월 대비 공급량이 601,943㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수 감소로 인하여 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발・재건축 등으로 인구수 10,839명 감소 및 평균 기온 1.9℃ 감소로 공급이 전년동월 대비 282,783㎥ 감소함.

▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 10,839명 × 12.68㎥/명 = 137,438㎥ 감소

▸ 전년대비 평균기온이 1.9℃ 감소로 공급량이 전년대비 145,345㎥ 감소

- 배수지 항청소 등에 따른 공공용수량은 전년 7월 2,895㎥에서 금년 7월은 958㎥으로 전년 동월대비 1,937㎥ 감소하였음.

- 누수복구는 전년 7월 32건, 일방지량 3,250㎥에서 금년 7월 41건, 일방지량 13,483㎥으로 전년 동월 대비 건수는 9건 증가, 일방지량은 10,233㎥ 증가하였음.

▸ 공급량 감소분은 10,233㎥/일 × 31일 = 317,223㎥ 감소

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 6월 수전은 210,382전으로 수전분리 증가 등으로 전년 동월 대비 5,676전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2018년 7월	203,876	156,899	12,057	10,238	6,518	7,188	2,228	999	7,388	258	103
2019년 7월	200,877	153,941	11,918	10,149	6,607	7,159	2,257	962	7,500	259	125
증/감량	-2,999	-2,958	-139	-89	89	-29	29	-37	112	1	22

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 973,999명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 10,839명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2018년 7월	984.8	439.0	545.8
2019년 7월	974	431.4	542.6
증/감량	-10.8	-7.6	-3.2
증/감율	-1.10	-1.73	-0.59

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2017년 7월	2018년 7월	2019년 7월	전년 대비
일 평균기온(℃)	26.9	27.8	25.9	-1.9
평균 최고기온(℃)	30.4	32.1	30.1	-2
평균 최저기온(℃)	24.3	24.2	22.7	-1.5
강우일수(일)	20	10	16	6
강우량(㎜)	621	185.6	194.4	8.8

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 7월			2019년 7월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
7.1 ~ 7. 7일	21.9	27.4	404	23.9	29.7	403	-1
7. 8 ~ 7.14일	20.8	27.9	401	21.9	25.9	392	-9
7.15 ~ 7.21일	28.1	30.6	425	23.8	28.6	399	-26
7.22 ~ 7.31일	29.5	31.8	425	25.1	28.4	399	-26

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2018년 7월		2019년 7월		전년 대비	비 고
계	32		41		9
15~50㎜	17	53.1%	31	75.6%	14
80~100㎜	7	21.9%	7	17.1%	0
150~200㎜	6	18.8%	1	2.4%	-5
250~400㎜	1	3.1%	2	4.9%	1
500㎜이상	1	3.1%	0	0.0%	-1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2018년 7월	32	10	6	2	10	0	4
2019년 7월	41	15	6	3	16	1	0
증 / 감	9	5	0	1	6	1	-4

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	78,742,314	0.010%	17,209	1,144	0	3,575	11,108	1,004	378
1월	11,338,394	0.003%	286	286	-	-	-	-	-
2월	9,848,035	0.010%	960	494	-	156	-	-	310
3월	11,124,343	0.006%	666	90	-	512	-	-	64
4월	11,012,144	0.007%	718	68	-	646	-	-	4
5월	11,671,393	0.024%	2,846	80	-	1,311	1,050	405	-
6월	11,457,622	0.094%	10,775	70	-	489	10,058	158	-
7월	12,290,383	0.008%	958	56	-	461	-	441	-

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 12건 (50mm이하 10건, 80mm이상 2건)

- 방지량 : 11,479㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					4,248
반포	7.1	방배동 1770	200	DCIP	96	KP 볼트조임
방배	7.2	방배동 936-16	300	DCIP	4,152	KP 접합

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 18건(누계 171건 / 목표 177건, 96.6% 달성)

- 위    치 : 강남구 청담동 124-19번지 등 18건

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 배급수관 정비

- 정비실적 : 716m(누계 4,945m / 목표 5,427m, 91.1% 달성)

- 정비현황

구 분	목 표	실 적	달성율	비고
계	5,427m	4,945m	91.1%
대치동 배급수관	1,812m	1,782m	98.3%
신사동 배급수관	2,014m	1,843m	91.5%
서초동 배급수관	1,280m	790m	61.7%
연간단가 공사	321m	530m	165.7%

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부

4) 중블록 관리카드 각1부.  끝.