	중랑소방서
수신	중랑구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허기 신청에 따른 협의 회신(동의, 제2019-126호 (*********** 외 5필지(제1차 설계변경))

1. 건축과-19135(2019.08.12.)호『건축허기 신청에 따른 업무 협의(********** / 신축

(제1차설계변경)』와 관련입니다.

2. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 따라서 건축허가 동의요구     건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

건 물 명	********** 외 5필지 건물	건 축 주	*** 외2인
주 소	*************************************
건물구조 : 철근콘크리트구조, 지하1층/지상11층, 1동, 연면적 2,290.08㎡ 건축면적 291.06㎡, 대지면적 564.75㎡
주된용도	복합(근생,업무,도시형생활주택)			동의여부	동 의
소방시설	○ 소화설비 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비 ○ 경보설비 : 자동화재탐지설비,비상방송설비,시각경보기,가스누설경보기 ○ 피난설비 : 피난기구(완강기), 유도등설비 ○ 소화용수설비 : 해당없음 ○ 소화활동설비 : 연결송수관설비,비상콘센트설비
○ 임시소방시설 : 소화기, 간이소화장치(반드시 설치), 연결송수관설비(우선설치), 비상경보장치, 간이피난유도선 ※ 간이소화장치 설치는 대형소화기 설치함으로 인한 면제사항은 제외함.

3. 다만, 화재 등 재난발생 시 소방차 진출입 도로 등 소방활동 공간 확보를 조건부로 하여 『동의』하오니 붙임의「소방분야 가이드라인」을 참조하시어 사업계획 승인시 반영하여    주시고 임시소방시설 중 간이소화장치(간이옥내소화전)는 반드시 설치(제외규정 배제)    및 연결송수관설비는 건물 층수가 증가하는 것과 동시에 주배관(입상배관)을 설치토록 하여    유사시 소방대가 활용할 수 있도록 하여 주시기 바라며,

원활한 소방활동을 위하여 소방차량의 진입을 위한 진입도로 장애요인 제거, 고가사다리    전개 등을 위한 이격거리 기준 및 건축물 대지 내 소방차가 부서할 수 있는 공간을 확보하    시고 조경(가로)수로 교목(아교목, 관목, 지피류 등) 식재 금지 등을 이행하는 것을 조건     으로 협의 요청에 『동의』처리하고자 하며,

4. 또한, 피난 및 방화시설은 건축관련법령에 맞게 하여 주시기 바라며, 다음 사항에 해당      될 경우에는 소방관서로 통보 및 관계자에게 사전 예고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경·증축 등으로 소방시설의 변경, 연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등        동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구

나. 건축허가사항의 변경이(허가취소 등) 있을 때는 변경내용

다. 위험물안전관리법에서 정한 위험물을 사용하고자 할 경우에는 별도의 적합한 허가        절차 진행

라. 허가 등 취소시 그 취소 사실

5. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방시설공사업법 제13조에 따라서

사전에 착공신고를 하영야 하며,

나. 소방시설공사 무등록업체가 계약되어 소방시설공사업 등록증을 대여하는 사례가

없도록 안내하여 주시고,

다. 착공신고 이전 소방시설공사업법 제17조 규정에 따라 소방공사감리자(업체)를

지정신고해야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가 동의관련 안내문 1부.

3. 공사장에 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 공사장에 간이소화장치 및  소화활동설비 설치 안내문 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	하재율		예방팀장	위성매		예방과장	08/16 代위성매
협조자
시행	예방과-11346	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2033	/전송	02-3423-0326	/	22925@seoul.go.kr	/	부분공개(6)