문서번호	시설관리과-15933
결재일자	2019.8.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이진영	권영안	김용만	08/16 김홍준
협 조

야간공사시행 및 근무 결과보고

2019. 8. 16.

시설관리과

야간공사시행 및 근무 결과보고

******** 북한산로 도로상 누수 발생이 확인되어 도로침하 등 사고 발생 예방을 위하여 야간긴급복구공사를 시행하고 그 결과를 보고 합니다.

□ 누수현황

○ 누수확인시간 : 2019.8.14.(수) 16:00 도중누수 확인

○ 누수위치 : ***********(북한산로 1,2차선 경계선 부근)

○ 공사개요

- 공  사  명 : 2019년 서부 관내 긴급 누수복구 공사

- 야간공사 사유 : 북한산로 도로상 누수발생에 따라 도로침하 등 안전사고 발생이 우려되는 실정으로 긴급복구 공사 시행

○ 공사결과

- 누수부위 : 곡관 이음부위 누수(볼트조임 복구완료)

- 누수원인 : 해당 상수도관는 2019.6.월 우리사업소 연간단가 계약업체에서 신설한상수도관으로 최근 은평구청 치수과에서 누수부위 옆 하수박스 부설공사 구간으로 굴착 공사시 상수도관 노출 및 진동 등 기타 사항으로 누수가 발생된 것으로 추정됨.

□ 야간근무 현황

○ 현장확인 및 단수 등 긴급상황에 대비 근무자 : **********************

○ 밸브조절 및 단수 등 긴급상황에 대비 근무자 : ******

- 근무시간 : 2019.8.14.(수) 20:00 ~ 2019.8.15.(목) 04:00

□ 행정사항

○ 야간 근무자에 대하여 사후 초과근무를 인정

○ 하수도 공사업체 및 상수도 시공업체에 원인여부 재확인 후 원인자부담금 부과예정

끝.