＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신	(주)일렉워크 대표자 강경옥 (서울시 도봉구 마들로 684-9 (도봉동, 서원아파트)상가 214호)
(경유)
제목	하자보수 요청(전기실 수배전반 개량사업 전기공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터와 귀 사 간에 계약 체결하여 시행한 전기공사와 관련하여 아래와 같이 하자보수 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 전기실 수배전반 개량사업 전기공사

나. 공사기간: 2018. 6. 29. ~ 2018. 12. 5.

다. 하자내용: ALTS반 특고압 케이블 단말처리 부분의 고무절연테이프 돌출.

라. 요청사항: 케이블 6개 전체 절연테이프 재시공.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	노성제		정수시설과장	전결 08/16 김석정
협조자	주무관	이형문
시행	정수시설과-4074	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5506	/	nsj@seoul.go.kr	/	대시민공개