문서번호	설비부-12685
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장
김현욱	08/20 여인웅

『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2019. 8.

도시기반시설본부

[설 비 부]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

열빛총괄과

요청일

2019년 8월  일

공 사 명

탄천물재생센터3차(총인)처리시설 전기공사

공사개요

공사규모

- 규모 : 총인처리 45만㎥/일(1처리장 245,000㎥/일, 2처리장 205,000㎥/일)

- 내용 : 수변전설비, 감시제어설비 및 계측설비, 동력설비, 소방설비공사 등

공사기간

2017.11.30. ~ 2020.3.31.

감 리 사

㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 3개사

설 계 사

㈜선진엔지니어링 종합 건축사사무소

시 공 사

㈜부경일레콤 외 2개사

자문 안건명

설계변경 요청금액의 적정성

요청금액

증 174,575천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

- 제1처리장, 제2처리장 공법사 요구사항, 설계누락 및 실정보고사항 반영

원설계자 의견(요약)

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요
- 제1처리장, 제2처리장 공법사 요구사항, 설계누락 및 실정보고사항 반영

▪ 물량 증감내역

주요변경내용	규 격	단위	당 초	변 경	증･감
1처리장 옥외전력간선공사 (전기실고압인입)	6/10KV FCV 1C/50SQ철거	M	0	939	939
2처리장 옥외전력간선공사 (전기실고압인입)	22.9KV F-CNCV60SQ	M	744	617	-127
1,2처리장케이블트레이공사 (케이블트레이 변경)	케이블트레이커버 (W200,300,400,600)	M	0	366	366
1,2처리장 전등설비공사, 1,2처리장주전기실확장공사 (배관시공 방법변경)	강제전선관(노출)16,22,28mm	M	401	180	-221
2처리장 옥외동력설비공사, 2처리장 계측제어설비 (옥외동력배관 경로변경)	0.6/1KV F-CV3C/4SQ	M	5,154	3,213	-368
1,2처리장옥외동력설비공사총인처리전기실공사	3.3KV1C*95SQ 단말접속재	조	0	16	16
1처리장 지장물 철거이설 (지장물 이설)	MCC 및 분전반 이설	면	0	2	2

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 2,113,748천원

- 변 경 : 2,288,323천원

- 증 감 :   174,575천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 동력 및 제어계측

케이블 스케쥴 변경 등

■주요변경내용 (1처리장)                                                        (단위 천원)

주요공종	세 부 공 종	당초	변 경	증·감	변 경 사 유	설계변경 내용
1. 전기 설비공사	1) 옥외전력간선공사 (전기실 고압 인입 변경)	0	1,857	1,857	기 설치된 지하공동구의 케이블 트레이 포화로 인한 설계변경	기 트레이에 포설된 3.3KV 50SQ 3가닥 철거 후 케이블 포설
	2) 옥외전력간선공사 (고압 단말접속자재 변경)	275	1,299	1,024	3.3KV 고압케이블 단말접속재가 저압용 동관단자로 설계됨	3.3KV 고압케이블 단말접속재는 고압전용의 단말접속재로 변경
	3) 총인처리 전기실 공사 (고압단말접속자재 변경)	580	3,062	2,481
	4) 총인처리전기실공사 (전기실 간선 케이블 변경)	19,449	13,032	-6,416	순환수 가압펌프 전원 공급방식 변경	순환수 가압펌프 전원 120SQ 3상 4선식에서 3상 3선식으로 변경
	5) 동력설비공사 (케이블 스케쥴 변경)	174,435	202,276	27,841	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영
	6) 케이블 트레이 공사 (전기실 바닥트레이 변경)	18,235	20,957	2,722	전기실에 설치되는 바닥 트레이(W600) 악세스 플로워에 설치 불가	전기실 바닥 트레이를 W500과 W200 분리 시공
	7) 케이블 트레이 공사 (옥외 케이블 트레이 변경)	14,793	17,404	2,610	HI-TEC 분체도장 트레이 옥외 설치시 녹 발생	옥외 HI-TEC트레이 아연도 레더타입으로 변경
2. 건축전기 설비공사	1) 전등설비공사	4,886	3,916	-969	지하기계실 콘크리트 벽체 내 매입배관 시공	콘크리트 벽체내 매입배관시공으로 변경
	2) 동력 및 냉난방공사	244	680	436	조립식 판넬 벽체로 매입배관 시공 불가	매입 배관에서 노출배관으로 시공 변경
	3) 전등설비공사	1,124	1,475	350
	4) 전열설비공사	553	880	327
3. 계측제어 설비공사	1) 계측제어설비	95,712	121,724	26,012	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영

■주요변경내용 (2처리장)                                                     (단위 : 천원)

주요공종	세 부 공 종	당초	변 경	증·감	변 경 사 유	설계변경 요약
1. 전기 설비공사	1) 옥외전력간선공사 (전기실 고압 인입 변경)	23,680	23,198	-481	지하공동구에 케이블 트레이 (W300) 설치 불가	주전기실에서 지중매입으로 배관 연결 후 케이블 포설
	2) 옥외전력간선공사 (고압 단말접속자재 변경)	91	433	341	3.3KV 고압케이블 단말접속재가 저압용 동관단자로 설계됨	3.3KV 고압케이블 단말접속재는 고압용 단말접속재로 변경
	3) 총인처리전기실공사 (고압단말접속자재 변경)	877	2,456	1,578
	4) 총인처리전기실공사 (전기실 간선 케이블 변경)	30,437	20,706	-9,731	순환수 가압펌프 전원 공급방식 변경	순환수 가압펌프 전원 120SQ 3상 4선식에서 3상 3선식으로 변경
	5) 동력설비공사 (케이블 스케쥴 변경)	155,098	189,073	33,975	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영
	6) 동력설비공사 (옥외 배관 경로 변경)	26,358	14,347	-12,010	옥외 케이블 트레이 이용	옥외 케이블 트레이 이용하여 시공시 케이블물량 및 터파기 물량감소
	7) 케이블 트레이 공사 (옥외 케이블 트레이 변경)	15,372	19,315	3,942	HI-TEC 분체도장 트레이는 옥외 설치시 녹 발생	옥외 HI-TEC 트레이를 아연도 레더타입으로 변경
2. 건축전기 설비공사	1) 전등설비공사	9,744	5,091	-4,653	지하기계실 콘크리트 벽체내 매입배관 시공	콘크리트 벽체내 매입배관시공으로 변경
	2) 동력 및 냉난방공사	800	1,210	410	조립식 판넬 벽체로 매입배관 시공 불가	매입 배관에서 노출배관으로 시공 변경
	3) 전등설비공사	230	643	412
	4) 전열설비공사	139	388	249
3.계측제어 설비공사	1) 계측제어설 (케이블 스케쥴 변경)	56,237	96,094	39,857	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영	동력 및 제어계측 검토사항 및 공법사 요청사항 반영
	2) 계측제어설비 (옥외 배관 경로 변경)	16,729	9,475	-7,254	옥외 케이블 트레이 이용	옥외 케이블 트레이 이용하여 시공시 케이블물량 및 터파기 물량감소
4. 지장물 이설공사	1) 지장물 이설	0	2,920	2,920	유출수 배관 지중매입 시공시 기 설치된 전기판넬이 배관경로에 간섭되어 이설 필요	MCC 1면,분전반 1면 이설

■ 설계변경 심의금액                                                           (단위 천원)

구 분	당초	변 경	증·감	비고
직 접 공 사 비	1,257,169	1,365,003	107,834
제 경 비 등	856,578	923,319	66,740
도 급 비	2,113,748	2,288,323	174,575

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	탄천물재생센터3차(총인)처리시설 전기공사
계약금액	2,113,748,000원	최초 계약일	2017.11.24	시공사	㈜부경일레콤 외 2개사
공사기간	2017.11.30.~2020.3.31.	협의률	-	설계자	㈜선진엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜건일엠이씨
공사규모	- 규모 : 총인처리 45만㎥/일 (1처리장 245,000㎥/일, 2처리장 205,000㎥/일) - 내용 : 수변전설비, 감시제어설비 및 계측설비, 동력설비, 소방설비공사 등			※ 작성자 : 김현욱 (☎3708-8611)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○1,2처리장 동력 및 계측제어 케이블 스케쥴 변경 외7건		○1,2처리장 동력 및 계측제어 케이블 스케쥴 변경 외7건	○1,2처리장 동력 및 계측제어 케이블 스케쥴 변경 외7건
공 사 비	2,113,748,000원		2,288,323,000원	증)174,575,000원
적 용 요 율	86.748%		신규단가 : 낙찰율(86.748%)적용 수량증가 : 계약단가 적용	신규단가 : 낙찰율(86.748%)적용 수량증가 : 계약단가 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의률 적용 근거	-
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부-19-3292, 2019.03.27)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조의 2
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 1,2처리장 동력 및 제어계측 케이블스케쥴 변경 외7건
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 공문“설계도서검토 및 실정보고서 작성 제출지시”의 건) - 탄천하감2019-118호(2019.04.12.)

· 실정보고(설계도서검토 및 실정보고 작성제출) - 탄천하감2019-198(2019.06.11.)

· 승인 이첩 – 업무연락전(도시기반시설본부-19-6813(2019.06.17)관련