문서번호	행정지원과-17961
결재일자	2019.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
송철호	우안제	08/20 한병주
협 조

북악터널배수지 현장제조염소 투입시설 송풍기 수리 계획

2019. 8.

서부수도사업소

(행정지원과)

북악터널배수지 현장제조염소 투입시설 송풍기 수리 계획

북악터널배수지 현장제조염소 투입시설의 안정적인 운영 및 유지   관리를 위하여 송풍기를 조속히 수리코자 함.

▢ 현장제조염소 투입시설 송풍기 점검결과

※ 북악터널배수지 현장제조염소 투입시설 점검중 송풍기 전원차단기 작동으로 송풍기(A호기) 가동 중단 확인

○ 일    시 : ‘19. 8. 16(금) 09:10~ 14:00

○ 점 검 자 : 공업6급 송철호

○ 점검결과

- 송풍기를 작동 시키면 모터에서 열이나면서 전원차단기가 차단됨(작동불가)

- 장기간 사용으로 인한 노후 및 최근 장마철 우천, 습기 등 으로 인한     송풍기 모터코일의 절연불량으로 추정됨

차염 소독 설비 종합제어반	전원차단기 차단	송풍기 A호기 고장

▢ 현장제조염소 투입시설 송풍기 수리 계획

○ 대    상  : 북악터널배수지내 현장제조염소 투입시설 송풍기

○ 추진일정 : ‘19. 8. 22.(목)  ~ 8. 23.(금)

○ 추진방법  : 동일 규격․사양의 제품으로 송풍기 교체

○ 내    용  : 고장 송풍기 철거 및  신제품 설치, 시운전 등

○ 지출방법 : 신용카드 결제

○ 소요예산(예정) : 600천원(VAT포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,                 수선유지비

붙 임 : 염소분산투입시설 송풍기 고장 보고.  끝.