문서번호	시설관리과-19721
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
기전팀장		시설관리과장		동부수도사업소장
정인주		천성훈		08/20 代서재식
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

상수도관 전기방식 에어벤트 보호맨홀 설치결과 보고

2019. 8.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

상수도관 전기방식 에어벤트 보호맨홀 설치결과 보고

간선도로상 시내버스 통행차로에 설치된 전기방식(양극공) 에어벤트 상부로 차량이 지나갈 때 소음·진동 민원발생 장소 및 에어벤트 주변 아스팔트 침하발생에 따른 보호맨홀 설치결과 및 효과분석에 대해 보고드림.

□ 관련근거

○ 상수도관 전기방식(양극공) 에어벤트 시설개선 계획(시설관리과-11943,‘19.5.20.)

○ 대형 상수도관 전기방식 에어벤트 보호맨홀 설치로 안전사고 예방

[공무원 제안실행 (제안번호 578371, 2019.5.23.)]

	< 제안배경 >
□ 간선도로상의 전기방식 에어벤트는 심도 30m이상 양극 공 스틸케이싱(D200)과 연결되어 대형 차량에 의해 충격이 가해질 때 스틸케이싱 진동으로 인해 주변 도로가 침하되어 소음·진동 민원발생 및 안전사고가 우려되어 보호맨홀 설치 ⇒ 보호맨홀에 의해 대형 차량에 의한 충격 · 진동이 분리되어 차단됨

□ 설치대상

○ 보호맨홀 : 민원발생 1개, 도로관리청 도로침하 하자보수 요청 4개, 신설공사 3개

관리번호	위 치	설치사유	설치수량
3-B-22	광진구 동일로 426	- 소음·진동민원 접수 ▸ *********************	1개
3-B-26	광진구 중곡동 471-2	- 성동도로사업소 도로정비 요청 ▸ 에어벤트 편심 및 주변 침하발생	4개
신 설	광진구 구의동 254-86	- 시내버스통행차로 침하방지를 위한 양극공 에어벤트 신설장소 보호맨홀 설치	3개

□ 설치결과

○ 소음·진동민원 발생장소 보호맨홀설치 후 민원해결 : 소음·진동발생 없음

《보호맨홀 설치도》	《설치일: 2019.5.30.》	《민원인 감사메시지》

※ 보호맨홀(H=0.6m)과 에어벤트 케이싱 공간에 모래를 충진하여 충격·진동 완전차단

○ 시내버스 통행차로 양극공 에어벤트 주변 도로침하 장소에 보호맨홀 설치

《보호맨홀 설치 전》	《보호맨홀 설치일: 2019.5.30.》

○ 간선도로 시내버스 통행차로 양극공 에어벤트 신설장소에 보호맨홀 설치

《보호맨홀 설치일: 2019.6.12.》		《시내버스 차로 설치상태》

□ 효과분석

○ 민원발생 장소에 전기방식 에어벤트 보호맨홀 설치후 민원인에게 확인한 결과 차가 지나갈 때 마다 잡음이 있었는데 보호맨홀설치 후 잡음이 없어짐

○ 간선도로 에어벤트 주변 도로침하로 인한 안전사고 및 민원발생 사전예방

○ 잦은 도로보수에 따른 시민불편 및 행정력 낭비 해소 등

붙 임: 1. 전기방식 양극공 에어벤트 관련 민원사항 1부

2. 제안내용 1부. 끝.