문서번호	운영과-6010
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		도형철	08/20 최영효
협 조

2019년 2분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

2019.  8.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2019년 2분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설의 탈취효율을 파악하기 위해 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 2019년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 - (운영과  -18호 / 19.01.02.)

□ 측정일시 : 2019. 7. 30. (화)

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 총 11구역(바이오필터 7구역, 케미컬미디어 3구역, UV필터 1구역)

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 기상상태                                       (2019. 7. 30.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	27.9 ℃	남남서풍	4.1 m/s	755 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과								결과분석
		‘18.4분기		‘19.1분기			‘19.2분기
		IN	OUT		IN	OUT		IN	OUT
농축기동	800	-	-		2,080	448		1,442	448	적합
건조처리장	350	3,000	208		4,481	300		1,442	300	적합
벨트탈수동	900	669	100		448	100		208	100	적합

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 측정실시 구역 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘18.4분기		‘19.1분기		‘19.2분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1,300	208	120	144	120	249	144	적합
종합탈취동	1,400	448	144	669	208	300	249	적합
3원심탈수동	250	1,000	448	2,080	448	448	300	적합
자양펌프장	300	208	100	144	100	208	173	적합
2고도처리장	450	669	300	173	144	173	100	적합
2고도침사지	230	300	208	208	144	249	173	적합
폐기물야적장	1,312	300	144	448	120	300	144	적합
2처리장 소화조	195	-	-	-	-	669	120	적합
위 생 처 리 장	170	-	-	-	-	-	-	정비중

□ 향후계획

❍ 농축기동 케미컬미디어(800m3/min) 탈취효율 저하로 활성탄 교체 계획

❍ 주1회 이상 센터 내·외부 악취비산 여부를 주기적으로 조사 후 조치

붙임  2019년 2분기 악취검사 시험성적서.  끝.