문서번호	시설운영과-976
결재일자	2019.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
이형선		代김홍석	08/21 이원영
협조
	주무관		김은내

서울식물원 아리수음수대 직수배관 설치 계획

2019. 8.

서울식물원

(시설운영과)

서울식물원 아리수음수대 직수배관 설치 계획

서울식물원 식물문화센터 내 아리수음수대 부적합(설치불가) 통보에 따라 전수량에 대하여 상수도 직수배관을 설치하여 관람객 이용만족도 향상에 기여하고자 함.

1		추진배경

○ 강서수도사업소 3/4분기 아리수 수질검사결과 잔류염소 기준치 미비

(식물문화센터는 직수공급 방식이 아닌 저수조를 경유한 간접 공급)

2		음수대 설치현황

○ 설치장소

건물별	층별	설치장소	상수배관 직수여부	비 고
식물문화센터	3층	기획행정과/시설운영과	X	아리수 냉온수기
		식물연구과/전시교육과	X	″
	1층	기념품판매소 측면	X	″
		수유실	X	″
		근로자대기실 복도	X	″
	B1층	직원식당	X	″
부속 건물	1층	진입광장 방문자센터 수유실	O	″
야외	1층	물놀이터	O	아리수 음수대

○ 설치 부적합 : 6개소

(사무실2, 기념품판매소1, 슈유실1, 근로자대기실1, 직원식당1)

○ 부적합 사유 : 아리수 음수대 설치 기준은 상수도 배관에서 직수로 연결하여야 함

3		직수배관 시설개선

○ 개선대상 : 전수량(설치 부적합) 6개소 외 추가1

- 사무실2, 기념품판매소1, 수유실1, 근로자대기실1, 직원식당1,통합관제실1(추가)

○ 시설규모 : 상수배관 총연장 162m

○ 공사업체 : 배관설비 전문업체로써 SH공사와 공사협의가 가능하고 견적가격이 저렴한 업체에 의뢰

○ 소요예산 : 990만원(일상경비 처리)

○ 예산과목 : 식물원 운영 및 식물문화 조성, 일반운영비, 공공운영비

4		작업일정

○ 2018.8.22.~8.26.

- 위탁업체를 고려하여 온실 휴관일(월요일) 단수 및 배관연결

5		기타사항

○ 지하1층 통합관제실은 24시간 근무가 이루어지는 상시근무지 이므로 추후 음수대 설치에 대비하여 직수배관 우선 설치.

끝.