문서번호	정수시설과-2036
결재일자	2019.8.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김석규		유일수	08/21 조귀현
협조
	주무관		代박병석

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

추석 명절 대비 배수펌프 점검 계획

2019. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

추석 명절 대비 배수펌프 점검 계획

추석 명절 장기간 연휴에 대비하여 침수피해 사전 예방 및 정수설비 보호를 위해 배수펌프를 일제점검하고자 보고드림.

추진배경

추석 명절 장기간의 연휴를 고려하여 정수센터 내 배수펌프 설비 일제점검을 통한 침수피해 사전 대비 필요

침수사고 발생 시 피해 예방을 위한 자체점검 능력을 함양하고 최적의 장비 상태 유지

설비현황

배수펌프 현황: 총 35개소 70대

구분	배수펌프(유량: m3/min, 양정: m)				비고
규격	0.1m3/min, 10m	1.5m3/min, 10m	2.0m3/min, 8m	0.3m3/min, 10 ~ 14m	2.2, 3.7kW (탈수기동)
수량	2대	2대	2대	62대	2대

침수피해 사전 예방을 위한 배수펌프 점검 계획

점검기간: 2019. 9. 2. ~ 9. 6.(5일)

점 검 자: 정수시설과 기전팀

점검내용

송수펌프동, 제1정수장 여과지동, 배출수지동, 탈수기동에 설치되어 있는 침수경보기 정상 작동 여부 및 제어실 침수경보 전송 여부 확인

송수펌프동 침수경보기 연동에 의한 비상방류밸브(700A) 자동 개폐 여부 확인

공정별 배수펌프 자동⋅수동 운전상태 확인

각종 밸브류 및 압력계 점검

집수정 내 각종 이물질 유입여부 확인 및 조치

맨홀 내 안전사고 예방을 위한 시설물 유해요소 점검

붙임  배수펌프 현황 및 위치도면 1부.  끝.