문서번호	누수방지과-9219
결재일자	2019.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		이용구		08/22 이규상
협 조

2019년 7월 공급량 분석 보고

2019. 8.

시설안전부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 7월 공급량 분석 보고

2019년 7월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(7월): 103,742천㎥ ⇒ 전년 대비 1,777천㎥ (1.68%) 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2017	2018년	2019년	증감	증감율
7월 당월	총 공급량	103,227	105,519	103,742	-1,777	-1.68
	일평균 공급량	3,330	3,404	3,347	-57	-1.68
7월 누계	총 공급량	667,491	677,028	669,905	-7,123	-1.05
	일평균 공급량	3,149	3,194	3,160	-34	-1.05

○ 시계외 공급량 (하남 ’18.7월 공급시작) 667천㎥ 증가를 고려하면,

서울시내 공급량은 실질적으로 전년대비 1,110천㎥ 감소한 것임

- 전년대비 일평균기온 1.9℃하강, 강우일수 및 강우량 증가, 누수건수 및 누수량 감소등

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 일일 공급량 비교(최근3년)

2017년 7월						2018년 7월					2019년 7월					증감 (B-A)
일자		생산량	최저	최고	강수량	요일	생산량(A)	최저	최고	강수량	요일	생산량(B)	최저	최고	강수량
1	토	3,293,937	22.4	30.7	0.5	일	3,071,593	21.0	22.8	83.5	월	3,388,586	20.6	28.9		316,993
2	일	3,191,354	21.9	26.8	92	월	3,233,088	20.6	25.3	59.5	화	3,401,263	20.8	30.1		168,175
3	월	3,338,279	21.9	27.4	67.5	화	3,416,747	22.5	32.6	0.1	수	3,393,253	21.2	27.4		-23,494
4	화	3,364,785	23.8	31.6	0.5	수	3,507,449	24.0	31.8		목	3,394,080	20.0	32.8		-113,369
5	수	3,473,158	23.3	32.6		목	3,375,560	23.4	29.0	0.5	금	3,464,529	20.2	35.0	0	88,969
6	목	3,380,734	23.9	34.6	34	금	3,334,628	21.5	27.1		토	3,446,875	24.6	36.1		112,247
7	금	3,401,288	24.4	28.4	16.5	토	3,290,412	19.5	29.2		일	3,311,867	22.7	32.5		21,455
8	토	3,220,472	24.6	27.6	4.5	일	3,228,088	17.7	28.1		월	3,330,116	21.2	31.0		102,028
9	일	3,246,036	23.8	30.3	32.5	월	3,133,583	20.1	24.2	14	화	3,441,219	19.7	30.0		307,636
10	월	3,305,881	22.6	25.4	144.5	화	3,171,019	20.4	26.5	16.5	수	3,308,690	19.3	27.3	8.5	137,671
11	화	3,324,397	22.2	30.9	1	수	3,339,350	24.4	29.5	3	목	3,208,163	19.5	25.9	2.9	-131,187
12	수	3,521,186	24.9	31.1	0	목	3,451,485	25.1	28.2	1	금	3,307,028	20.0	28.7		-144,457
13	목	3,423,014	23.1	32.1		금	3,465,369	24.7	30.9		토	3,340,607	22.1	29.7	0	-124,762
14	금	3,437,310	26.1	33.0	0	토	3,425,084	24.6	31.9	0	일	3,275,038	21.2	31.6		-150,046
15	토	3,211,059	23.4	27.3	42.5	일	3,356,027	24.5	33.2		월	3,366,388	22.1	27.4	7.7	10,361
16	일	3,236,824	23.4	28.8	22.5	월	3,509,873	24.0	34.0		화	3,296,159	21.4	28.8	6.3	-213,714
17	월	3,349,979	24.0	29.0	7.5	화	3,445,817	23.9	32.1		수	3,376,446	22.3	29.2	0.7	-69,371
18	화	3,357,124	23.9	30.7	2.5	수	3,516,987	23.7	33.2		목	3,400,196	23.3	32.1		-116,791
19	수	3,449,609	24.5	34.1		목	3,523,965	23.2	34.1		금	3,444,320	22.8	35.0	0	-79,645
20	목	3,461,218	26.0	34.9		금	3,508,833	24.6	34.7		토	3,278,873	25.1	31.9	1.1	-229,960
21	금	3,468,798	27.3	32.4		토	3,481,425	24.9	36.9		일	3,261,648	24.2	27.0	6.2	-219,777
22	토	3,342,622	27.5	32.5	0.5	일	3,389,627	25.3	38.0		월	3,412,689	24.2	31.0	0.1	23,062
23	일	3,175,231	26.1	28.1	133.5	월	3,497,351	29.2	35.7		화	3,437,693	24.4	32.9		-59,658
24	월	3,331,359	25.6	27.3	3	화	3,549,500	27.2	36.8		수	3,338,277	25.2	27.2	1	-211,223
25	화	3,391,141	24.6	35.4		수	3,526,126	27.7	34.1		목	3,336,137	25.6	27.4	9.7	-189,989
26	수	3,409,817	24.2	32.8		목	3,518,156	27.3	33.7		금	3,278,224	23.7	25.9	60	-239,932
27	목	3,327,440	24.9	29.7	3.5	금	3,507,053	27.2	35.4		토	3,386,233	24.9	33.4	0.6	-120,820
28	금	3,215,133	24.8	26.9	8.5	토	3,468,951	28.0	35.2	7.5	일	3,135,670	25.0	28.2	25.6	-333,281
29	토	3,221,468	25.0	30.1	0	일	3,318,255	26.4	36.7		월	3,341,166	25.6	30.0	0.5	22,911
30	일	3,150,340	24.7	32.6		월	3,455,210	26.2	36.9		화	3,382,757	26.6	30.8	1.2	-72,453
31	월	3,206,167	24.8	27.1	3.5	화	3,502,033	27.8	38.3		수	3,257,369	24.0	27.5	62.3	-244,664
계/평균		103,227,160	24.3	30.4	621		105,518,644	24.2	32.1	185.6		103,741,559	22.7	30.1	194.4	-1,777,085

○ 전년동월 대비 일평균기온–1.9℃, 최고기온–2.0℃, 최저기온–1.5℃ 낮고, 강우일수 7일, 강우량 8.8mm증가(185.6→194.4), 누수건수 87건 감소로 공급량 감소

Ⅱ		공급량 분석

□ 총 괄

○ ‘19년 7월 총 공급량은 103,742천㎥으로 전년 동월 대비 1,777천㎥ 감소(-1.68%)하였으며, 일평균 공급량은 3,347천㎥으로 57천㎥ 감소

○ ‘18년 7월 보다 인구는 55천명 감소, 세대수는 64천세대 증가, 수전수는 29천전 증가, 누수 발생건수는 87건 감소 (679건→592건)하였고, 누수량은 151㎥ 감소함.

○ 일평균 기온은 25.9℃로 전년대비 1.9℃낮고, 평균 최고기온이 30.1℃로 전년대비 2.0℃낮고, 평균 최저기온이 22.7℃로 전년대비 1.5℃ 낮음

○ 강우일수는 16일로 전년보다 7일 많고, 강우량은 8.8mm 증가(185.6→194.4mm)

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 공급량 증감

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (7월)	2019년	103,742	13,321	10,879	13,227	10,105	13,717	15,741	12,290	10,834	3,627
	2018년	105,519	13,700	11,080	13,517	10,421	14,164	16,120	12,892	10,663	2,960
증 감 량		-1,777	-379	-201	-290	-316	-447	-379	-602	171	667
증 감 율(%)		-1.6	-2.7	-1.8	-2.1	-3.1	-3.2	-2.4	-4.7	1.6	2.3

- 전체적으로 전년대비 기온하강과 및 강우량 감소등으로 공급량 감소

시계외(‘18.7 하남급수 시작) 및 강동 공급량 증가(송파위례신도시, 문정지구, 헬로시티등 입주)

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 7월	2,174	215	286	303	291	345	312	194	228
2018년 7월	2,145	211	283	297	291	339	301	197	226
증/감	29	4	3	6	0	6	11	-3	2

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-55	1	-1	-16	-24	-11	2	-11	4
2019년 7월	9,751	949	1,168	1,403	1,188	1,462	1,503	974	1,103
2018년 7월	9,806	948	1,169	1,419	1,212	1,473	1,501	985	1,099
증감률(%)	-0.6	0.1	-0.2	-1.1	-1.9	-0.8	0.2	-1.1	0.4

▸ 7월말 서울시 전체 인구는 9,751천명으로 전년 동기 대비 –55천명 감소

- 인구감소 55천명에 의한 공급량 변화 예상량: -585천㎥

* 감소량: -55천명 × 343ℓ/일․인 × 31일 = -585천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	64,613	7,040	9,090	6,641	1,090	8,920	20,664	1,146	10,022
2019년 7월	4,308,300	436,763	521,239	645,028	499,409	613,777	731,556	404,125	456,403
2018년 7월	4,243,687	429,723	512,149	638,387	498,319	604,857	710,892	402,979	446,381
증감률(%)	1.5	1.6	1.8	1.0	0.2	1.5	2.9	0.3	2.2

- 2019년 7월 세대당 인구수는 전년대비 0.05명 감소(2.31명→2.26명)

❍ 1인 1일 급수량

-  2019년 7월 ‘1인 1일 급수량’은 343ℓ로 전년 대비 4ℓ감소

❍ 기온 및 강우량 변화

- 7월 일평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸일평균 기온 : 25.9℃ (전년 27.8℃에 비해 1.9℃ 낮음)

▸일평균 최고기온: 30.1℃ (전년 32.1℃에 비해 2.0℃ 낮음)

▸일평균 최저기온: 22.7℃ (전년 24.2℃에 비해 1.5℃ 낮음)

- 7월 월간 강우일수 및 강수량

▸강우일수 : 16일(전년보다 7일 많음)

▸강우량 :  194.4㎜ (전년 185.6㎜보다 8.8㎜ 증가)

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 7월			2019년 7월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
7. 1 ~ 7. 7	21.8	28.3	3,318	21.4	31.8	3,400	82
7. 8 ~ 7.14	22.4	28.5	3,316	20.4	29.2	3,315	-1
7.15 ~ 7.21	24.1	34.0	3,477	23.0	30.2	3,346	-131
7.22 ~ 7.31	27.2	36.1	3,473	24.9	29.4	3,330	-143

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2017년 7월	2018년 7월	2019년 7월	전년 대비
일 평균기온(℃)	26.9	27.8	25.9	-1.9
평균 최고기온(℃)	30.4	32.1	30.1	-2.0
평균 최저기온(℃)	24.3	24.2	22.7	-1.5
강우일수(일)	20	9	16	7
강우량(㎜)	621	185.6	194.4	8.8

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

❍ 구경별 누수복구 현황                                                                                                   (단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2018년 7월		2019년 7월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	679	37,689	592	37,538	-87	-151
15~50㎜	584	22,118	475	18,635	-109	-3,483
80~100㎜	51	8,667	59	4,134	8	-4,533
150~200㎜	26	4,311	34	5,158	8	847
250~400㎜	10	1,888	20	9,532	10	7,644
500㎜이상	8	705	4	79	-4	-626

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘19년 7월	592	37,538	131	10,934	68	2,026	107	5,222	49	381	42	2,338	109	671	41	13,483	45	2,483
‘18년 7월	679	37,689	118	13,567	62	2,823	83	6,381	87	933	112	6,696	128	763	35	3.347	54	3,179

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2019년 7월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	166,640	29,972	36,840	10,965	4,621	9,542	65,207	958	8,535
연간 단가	5,948	2,503	331	264	518	140	2,136	56	-
취약 관로	82,315	15,218	6,204	1,422	993	3,261	53,225	461	1,531
단위사업	9,461	2,924	-	4,060	173	794	424	-	1,086
배수지 청소	18,078	5,344	9,234	-	-	-	-	-	3,500
물세척수	15,019	3,555	3,013	1,349	2,937	439	1,630	441	1,655
수계전환 등	35,819	428	18,058	3,870	-	4,908	7,792	-	763

※ 7월 공급량 103,742천㎥ 대비 0.16% 차지

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 7월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	117,247	50,709	18,367	10,721	11,619	5,565	9,234	2,895	8,137
연간 단가	14,147	2,124	6	376	9,954	-	1,445	232	10
취약 관로	26,347	17,341	48	743	250	1,940	4,174	1,538	313
단위사업	3,880	297	-	640	-	376	2,111	409	47
배수지 청소	10,357	-	9,157	-	-	-	1,200	-	-
물세척수	24,267	2,853	9,156	1,567	941	1,405	304	647	7,394
수계전환 등	38,249	28,094	-	7,395	474	1,844	-	69	373

※ 7월 공급량 105,518천㎥ 대비 0.11% 차지

□ 사업소별 공급량 분석(요약)

○ 전년 동월 대비 일평균기온 –1.9℃, 최고기온 –2.0℃, 최저기온 –1.5℃ 낮고, 강우일수 7일 증가 및 강우량 8.8mm증가(185.6→194.4), 누수건수 감소등으로 전체적인 공급량이 감소한 것으로 판단됨

<중부> 379천㎥ 감소

- 중구 소폭증가, 용산․종로․성북구 감소하였음

- 사업소 전체인구는 948,597명으로 전년동월 대비 288명 감소

- 사업소 수전은 214,987수전으로 전년동월대비 3,939전 증가

- 공공용수량 29,972㎥(0.22%) 및 누수탐지 43건 25,040㎥/일

- 불용관 정비 46개소 정비(새들 잠금 및 누수방지대 설치)

중구 중림동 235외 45개소

- 약수, 명륜, 구기, 연화봉 가압(증압)지역에 대한 집중 누수탐지

(상시누수진단시스템 및 인력탐지)실시

<서부> 201천㎥ 감소

- 수전은 286천전으로 전년동월 대비 3천전 증가

(13mm수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,167천명으로 전년대비 1.8천명 감소

- 누수탐지 정비 19건 1,216㎥/일, 불용관 정비 10개소

- 와우2중블록 등 재개발 진행중

- 수도사업용수 36,840㎥(0.34%) 전년대비 18,473㎥ 증가

<동부> 290천㎥ 감소

- ‘19년 7월 수전수 전년대비 5,298전 증가하였으나 공급량은 감소

- 재개발 및 재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수방지

- 상수도관 누수 조기발생(누수탐지27건 3,214㎥/일, 불용관정비 37건)

- 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 15개소 (누계 105개소)

- 중블록내 퇴수밸브 점검 160개소 (누계 940개소)

- 용마5, 월곡1, 대현산17 중블록 집중 누수탐지 및 불용관 노후관 정비

- 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검(단일배관, 수계전환 불가지역129개소, 3회 이상 누수다발관로49개소)

- 재개발 재건축 6개 지역(관리처분) 누수 및 조례위반 점검

<북부> 316천㎥ 감소

- 사업소 인구 1,188천명으로 전년대비 23천명 감소

- 사업소 수전 297천전으로 1천전 증가, 건물신축에 따른 13mm 가정용 자계량기 642수전 증가

- 전년 동월대비 공공용수 7,008㎥감소 (11,629㎥→4,621㎥)

- 누수 탐지건수는 14건 감소, 방지량은 610㎥/일 감소

- 누수복구 노원구 상계동외 40개소, 방지량 145㎥/일

- 불용관 13개소 정비(노원구 상계동 외 12개소, 누수방지 및 정체수 해소)

- 중블록 및 가압구역 경계, 퇴수밸브 11개소 점검

- 동부간선도로 확장공사 구간 등 취약지역에 대한 누수여부 등 집중점검

- 재개발 지역 주변 등 취약지역(상계4구역 외2개소)에 대한 누수여부 집중점검 및 순찰

<강서> 447천㎥ 감소

- 전년동월대비 5,807전 증가. 누수복구 70건 감소, 누수(복구)량은

4,358㎥ 감소

- 누수탐지 정비 19건 누수복구 1,761㎥/일

- 불용관 정비 74건 정비 (구로구 고척동 171-13번지 외 73개소)

- 신월1중블록등 배급수관 정비공사 노후관 교체공사 574m

- 3년 연속 공급량 증가 구로구 특별관리 (중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개,폐 일제 점검, 중블록별 수전대사, 상반기중 노후 배급수관 정비)

- 가압장, 배수지 유량계 비교유량 측정 실시(2019.7.18.)

<남부> 379천㎥ 감소

- 1인가구 증가로 수전은 10천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 1,503천명으로 전년대비 2.4천명 증가, 전년대비 20,664세대 증가

- 전년도 노후관 개량등으로 공급량 증가(관악구,동작구,금천구)로 상대적인 감소

- 누수복구 탐지활동 109건 시행으로 671㎥/일 감소

- 수도사업용수 전년 동월대비 55,973㎥ 증가(영등포구 문래동 사고관련)

- 성현동466번지 일대외 2개소 배급수관 정비외 4건

- 영등포구 도림동 237-10외 23개소 불용관 정비

<강남> 602천㎥ 감소

- 전년 대비 누수복구, 공공용수량이 감소, 재개발․재건축으로 인한 인구수 감소

- 배수지 항청소등에 따른 공공용수량은 전년 7월 2,895㎥에서

금년 7월은 958㎥으로 전년 동월 대비 1,937㎥ 감소하였음

- 누수복구는 전년 7월 32건, 방지량 3,250㎥에서 금년 7월 41건, 방지량 10,233㎥으로 전년동월 대비 9건 증가, 방지량 10,233㎥ 증가.

- 불용관 정비, 강남구 청담동 124-19번지등 18건 새들잠금 등 폐쇄완료

- 누수탐지 정비 12건, 방지량 11,479㎥/일

- 배급수관 정비 716m, 반포중블록 퇴수밸브 점검 및 관로 누수탐지

<강동> 171천㎥ 증가

- 전년 동월대비 인구 4,633명 증가, 수전수 1,821전 증가

- 대형사업지구 송파 문정동, 가락 헬로우시티, 위례신도시 복지3블록외 3개소,

고덕시영등 대형건물 오피스텔 준공입주로 꾸준한 증가

- 공공용수량은 8,535㎥, 누수복구 9건 감소

- 누수탐지 정비 10건 방지량 2,122㎥/일

- 강동구 천호동 108-1등 35개소 불용관 정비

- 강동구8개소, 송파구5개소 재개발 재건축 특별 점검실시

- 장지동840-65번지외 4개소 배급수관정비공사등 3건 0.7km

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증감 원인분석 관리

○ 사업소 중블록별 공급량 증감에 대한 세부 원인 분석 관리

○ 유량감시시스템을 활용한 “심야시간 유량비교” 패턴 분석

○ 배수지 청소용수등 공공용수 관리 강화를 통한 공급량 감소

□ 유수율 향상 단위사업 지속적 추진 관리

○ 재개발 재건축 지역 순찰강화등 관리 철저

○ 취약지역 누수탐지 및 신속한 누수복구 완료등으로 누수 제로화 추진등

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2019년 7월) 1부.

2. 2019년 7월 공급량 1부.  끝.