투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러실 환기팬 추가 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0592호(2019.8.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러실 환기팬 추가 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러실 환기팬 추가 설치

2) 요청사유 : 보일러실 온도가 높아 제어에 필요한 부품 및 케이블 열화현상 발생

3) 추가 설치내역 : 환기팬 7대 설치

구 분	사 양	설치대수	설치위치	비 고
급기팬	유압팬(10,600㎥/h)	3대	보일러실 전면부	현재 급기팬 1대 설치
배기팬		4대	보일퍼실 후면부

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러 제어에 필요한 부품 고장 방지 및 환경 개선을 위해 환기팬 추가 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	08/22 이성재
협조자
시행	운영과-6068	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)