문서번호	정수과-6213
결재일자	2019.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이규장		08/23 김효상
협 조
	주무관		정갑평
	주무관		이민기
	주무관		조정수

취수장 운영일지

2019년 8월 22일

□ 2019년 08 월 22일 목요일 날씨: 맑음
구 분	내 용
근 무 자	주 간					야 간					휴 무
	정방환					이규장					이준수, 장용면
	代 이규장					代 장용면					전용준, 이천호
일일 전력 운영 현황 (청계천포함)	최대전력 (kW)			유효전력량 (kWh)					무효전력량 (kVarh)					역 률 (%)
														98.75
									12,903.66
				3,739.68
	75,385.44
부하시간대별 일일사용량 (원단위 3% 절감)
구분	시간대별(여름: 19’06~08월)											원단위 (원/kwh)		원단위 (원/톤)	비고
	경부하	중부하			최대부하			계
단 가 (원)	56.1	109			191.1			-				103.06		11.37
사 용 량(kwh)	34,765.74	23,700.96			16,918.74			75,385.44
전 력 료 (원)	1,950,358	2,585,775			3,233,171			7,769,304
일일 점검
유지 관리 (정비) 고장 수리	○ 펌프 및 모터점검 - 베어링 온도, 냉각수, 압력, 권선온도, 리드선온도 (이상없음) ○ 염소실 및 수질 감시계측기실 가동상태 점검 (이상없음) ○ 배수펌프 오뚜기 센서 및 고수위 경보기 점검 (이상없음) ○ 스크린 가동 및 이물질제거 작업
지시 사항 (특이 사항)	○
익일계획
자재사용 내역			규 격				단 위			수량			비고

전기‧기계 설비 점검표 ○ 점검등급 : 일상ㆍ상세점검 ○ 점 검 자 : 代이규장, 정방환, 조정수
설비명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특고압 수전반	ALTS 및 LBS 상태	○		○
	케이블 접속 및 CH 상태	○		○
	PF & PT 상태	○		○
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
변압기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		○			49℃
	절연유 누유 여부	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
	1ㆍ2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태	○		○
	흡습호흡기 변색 상태	○		○
고압 수전반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
고압 모타 기동반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	VCB 동작상태	○		○
	보호계전기 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	시퀸스 동작상태	○		○
	리액터 및 콘덴서 상태	○		○
저압 변압기	변압기 온도	○		○			50℃
	1ㆍ2차 케이블 접속 상태	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
발전기	연료탱크 외관 및 연료 상태	○		○
	엔진계통 및 기타 정비 상태	○		○
	운전반 및 각종 지시계기 상태	○		○
저압반	정류기 및 UPS 운전상태	○		○
	정류기 축전지 전압 상태	○		○
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		○
저압 모터 펌프	모타 운전 소음 상태	○		○
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		○
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		○
기타	피뢰설비 및 접지 상태	○		○
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		○
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		○

설비명	점검항목	점검등급		점검결과				비고
		일상	상세		양호	주의	고장
취수 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○			○
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○			○
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○			○
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○			○
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	○			○
진공 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○			○
	진공라인 전자밸브 이상여부	○			○
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○			○
이동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부	○			○
	스크린세척수 적정공급여부	○			○
	스크린 탈락여부 및 청소상태	○			○
수충격 완화장치	레벨 게이지 레벨센서 표시값 일치상태	○			○
	에어챔버의 수위가 적정여부	○			○
	동절기 동파, 화재예방(정온전선,히터)	○			○
소화전 펌 프	전원정상공급 자동운전 상태	○			○
	펌프 누수 및 정상 압력 상태	○			○
	소화전용 물탱크 만수위 및 누수 상태	○			○
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부	○			○
	비상연락망 게첨 여부	○			○
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○			○
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○			○