문서번호	시설관리과-20116
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤은선		정인주	08/23 천성훈
협조

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

옥수증압장 가압급수구역 단수발생 복구 보고

2019. 8.

동부수도사업소

(시설관리과)

옥수증압장 가압급수구역 단수발생 복구 보고

□ 시설현황

○ 위    치 : 성동구 옥수동 450-8

○ 모터펌프 : 10HP x 2대

○ 급수세대 : 440세대

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2019. 8. 23.(금) 11:14

○ 사고원인

- PLC (D/I) 카드 모듈탈착 (외부 충격으로 인한 오류발생 추정)

○ 피해내용

- 2019.8.23.(금) 11:14~12:09(55분) 가압급수구역 단수발생

<옥수증압장 제어반 외부>	<옥수증압장 제어반 내부>

□ 조치사항

○ 2019. 8.23.(금) 11:30 증압장 펌프 주파수 홀딩 경보

○ 2019. 8.23.(금) 11:35 제어실 수리반 통보

○ 2019. 8.23.(금) 12:09 펌프 현장 운전

○ 2019. 8.23.(금) 12:21 PLC 재부팅후 정상운영

□ 재발방지 대책

○ 간선도로변 증압펌프장 PLC(D/I) 카드 체결나사 조임상태 확인.  끝.