문서번호	시설관리과-20177
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
기전팀장		시설관리과장		동부수도사업소장
정인주		천성훈		08/23 이구석
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『상수도관 전기방식 최적화 관리를 위한』

방식전위 단절구간 도통선(음극선) 설치결과 보고

2019. 8.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『상수도관 전기방식 최적화 관리를 위한』

방식전위 단절구간 도통선(음극선) 설치결과 보고

상수도관 전기방식(외부전원법) 전위단절 구간을 발견하여 실증테스트 및 외부전문가 기술자문회의를 걸쳐 시범설치결과 기준전위 이내로 유지되고 있어 전기방식 상수도관로 맨홀내부에 설치된 신축이음관 및 밸브접합관에 대해 도통선(음극선) 설치결과 및 효과분석을 보고드림.

□ 추진근거

○ 상수도관 방식전위 최적화관리를 위한 외부전문가 자문회의 결과 및 개선계획

(시설관리과-4534, 2019.2.26.)

○『음극선 1가닥으로 대현상수도관 전기부식 및 누수예방』관련 제안실행

(제안번호 : 578861, 2019.8.4.)

○ 상수도관 방식전위 최적화관리를 위한 방식전위 단절구간 도통선(음극선) 설치계획

(시설관리과-18692, 2019.8.6.)

□ 추진내용

○ 상수도관 전기방식 외부전원법에 대해 도통선(음극선) 연결대상 기초조사 완료

- 조사기간 : 2019.7.1. ~ 7.31.(1개월간)

- 조사대상 : 전기방식 외부전원법 31개소

- 조사결과 : 도통선(음극선) 설치대상 9개소 11개 선정

▸ 선정기준 : 상수도지리정보시스템(GIS)에 의해 정류기반(배류점) 좌·우500m이내에 있는 상수도관 밸브맨홀을 기초자료로 활용하여 맨홀내부에 설치된 신축이음관 및 밸브접합관 현장조사

- 설치방법

▸ 맨홀내 설치된 신축이음관 및 밸브접합관 전·후 양단에 도통선 연결 설치

▸ 도통선 중간에 차단 및 접속이 가능한 맨홀형 전기단자함(TB) 설치

□ 신축이음관 형식별 도통선(음극선) 설치결과 및 효과분석

○ 상수도관 전기방식(외부전원법) 구성 및 신축관 형식별 단면도

≪외부전원법 구성도≫	≪신축관(드레셔형)≫	≪신축관(벨로우즈형)≫	≪접합관(텔레스코프형)≫

○ 신축이음관 형식별 도통선 연결 전·후 발생전위차 측정결과 및 분석

구 분	도통선(음극선) 설치장소		연결 전·후 전위차 (mV)	신축기능
	형 식	수 량
신축이음관	드레셔형	4개	-201 ~ -471	고무링
	벨로우즈형	2개	-5 ~ -15	벨로우즈
밸브접합관	텔레스코프형	5개	-37 ~ -91	고무링

※ 장소별 세부측정내역은 붙임『도통선 설치 및 전위측정 현황』 참조

- 수도용 신축이음관 드레셔형 및 밸브접합관은 고무링에 의한 절연발생이 크게 발생하여 도통선(음극선) 연결 후 방식전위 효율이 크게 향상됨

- 상수도관 전기방식(외부전원법) 구간은 금속재질(스테인리스 벨로우즈)로 전기저항이 크게 발생하지 않는 벨로우즈형 설치가 유리하게 분석됨

□ 기대효과

○ 대형 상수도관 전기방식 최적화 관리로 대도시 누수로 인한 도로붕괴 및 지하실 침수 등 안전사고 사전예방

○ 대형 상수도관 누수를 사전에 방지하여 안정적인 시민급수

○ 상수도관 방식전위 효율 향상 및 대형관로 수명연장에 따른 예산절감 도모

- 상수도관 9개소(D900mm~D2,200mm) 14.2km구간 : 약 1,961백만원/년

붙 임 : 1. 상수도관 신축관맨홀 내 도통선 설치 및 전위측정 현황 1부

2. 방식전위 측정기록표 및 도통선 연결공사 사진현황 각 1부. 끝.