＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 설정값 조정보고(통보)

1. 수질과-2269호(2019. 3. 7.)『2019년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영 계획』관련입니다.

2.  기온 및 수온 하락에 따른 잔류염소 분석결과, 제1·2정수장 송수 잔류염소 설정값을 하향 조정하고 그 결과를 제출(통보)합니다.

3. 또한 수도사업소는 배수지 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 조정이 필요할 경우 우리 정수센터와 협의하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 설정값 조정내역

정수장	조 정 전	조 정 후	증 감	조정일시
1정수장	0.55±0.04mg/L	0.50±0.04mg/L	0.05mg/L↓	‘19. 8. 26. 16:00~
2정수장	0.77±0.04mg/L	0.72±0.04mg/L	0.05mg/L↓	‘19. 8. 26. 16:00~

4. 아울러 동일 정수지에서 근거리인 아차산 배수지와 원거리인 월계 배수지에 공급되어, 하절기 잔류염소 적정 유지관리에 어려움이 예상되므로“건강하고 맛있는 물”가이드라인을 준수할 수 있도록 사전분석, 대책 마련 등 적극적인 조치 바랍니다.

첨부: 수계 잔류염소 분석결과 및 송수 목표 잔류염소 설정값 조정계획 보고 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),서울물연구원장(수질연구과장)
주무관	유병생		정수과장	08/26 이해원
협조자	주무관	박형수
시행	정수과-3779	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화		/전송	02-3146-5409	/		/	대시민공개