문서번호	정수시설과-4251
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	08/27 김중영
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			노성제
	주무관			조정수
	주무관			송용배

2019년 정수장 정기검사 안전진단

정밀진단 및 정전대비 훈련계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019년 정수장

전기설비 정기검사 안전진단 정밀진단 정전대비 훈련계획

우리센터 정수장  전기설비 자가용전기설비 정기검사 안전진단 정밀진단을 실시하여 고품질의 전력공급 및 신뢰성을 유지하고 한전정전대비 훈련을 실시하여 정전사고예방 및 아리수생산공급에 만전을 기함

Ⅰ		관련근거

❍ 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조 2항

❍ 전기사업법 제98조 2항, 동법 시행령 제62조 3항

❍ 전기사업법 시행규칙 44조 제2항 제7호 안전관리자 직무고시 제3조의 2항

❍ 상수도사업본부 생산부 기전설비과-910호(2005. 09. 14)

❍ 정수장 전기안전관리계획-383호(2019. 01. 28)

※ 정기검사 받지 않을 경우 전기사업법 제106조 제3항 100만원 벌금

Ⅱ		검사·진단 현황

구 분	정기검사	안전진단·정밀진단	비 고
정수장	수배전설비·발전설비·태양광	송수실·중계·배출수·여과지	고압 수전설비 및 75kW이상 예비 발전설비
검사·진단 실시내역	‘16. 8. 10(수배전)/3년 1회(합격) ‘18. 9. 10(발전기)/3년 1회(합격) ‘18.11. 20(수배전)/사용전검사(합격) ‘19. 2. 10(태양광)/4년 1회(합격)	‘18.11.10/1년 1회
범 위	전기설비기술기준(적합판단) 송수실 중계 배출수 여과지 특고압부분	정기검사 대상전기설비외 저압부분
검사·진단기관	한국전기안전공사	한국전기안전공사
특이사항	※ 송수실 메인변압기 제조일 ‘07년 13년 노후되어 정밀진단 검토 필요 진단예정□

Ⅲ		전기설비 현황

❍ 한전공급

구 분	계약전력	공급방식	전기사용	책임분계점
정수장	12,000[kW]	상용·예비 2회선 22.9[kV-Y]	아리수생산공급용	한전PAD 2차측

❍ 전기설비

설치장소	부하설비	특고압반	고압반	저압배전반	비상발전기	비 고
		22.9[KV]	6.6[kV]	380/220[V]	380/220[V]
송수주변전실	송수펌프	13면	32면	2면
중계지구전기실	중계펌프		18면	13면
2여과지지구전기실	역세척펌프		4면	7면
1여과지지구전기실	역세척펌프			11면
오니처리지구전기실	동력설비		4면	4면
중계동 발전기실	비상전원전원				1대	320[kW]
관리본관 발전기실	비상발전전원				1대	260[kW]
송수펌프실 내부	비상발전전원				1대	130[kW]
2여과지 외부관람석	태양광				1면	5.04[kW]

❍ 변압기

설치장소	형 식	규 격	용량 (kVA)	수량(예비)	설치년도	비고
계		수도박물관:저압
송수펌프실	유입	3∅ 22.9kV/6.6kV	12,000	2(1)	2007	수전용
	몰드	3∅ 6.6kV/380-220V	750	2(1)	2018	구내용
	유입	3∅ 6.6kV/380-220V	205	1	2005	GTR
	몰드	3∅ 6.6kV/380-220V	250	1	2005	GTR
중계펌프동	몰드	3∅ 6.6kV/380-220V	1,500	2(1)	2013	구내용
2여과지동	몰드	3∅ 6.6kV/380-220V	1,500	2(1)	2014	〃
배출수동	몰드	3∅ 6.6kV/380-220V	500	2(1)	2012	〃

Ⅳ		검사·진단 개요

❍ 정기검사·안전진단·정밀진단 기간: 2019. 9 .19 ~ 9. 20.(2일)

※(기상 및 수질 현장여건에 따라 일정 변경 가능)

❍ 진단기관: 한국전기안전공사 서울지역본부/서울동부지사

❍ 소요예산: - 정기검사  1,740천원

- 안전진단 14,019천원(2/3 할인적용)

- 정밀진단 12,540천원

- 합    계  28,764천원

❍ 계좌입금: 801-01-0073-937 국민은행(예금주: 한국전기안전공사)

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

❍ 주요 정기검사 및 진단내용

- 전력설비 구성의 적정성 및 안정성 확인

- 변압기 절연 및 접지저항측정, 절연유 시험, 누설전류 측정 등

- 보호계전기 동작시간특성 분석 및 차단기 연동 시험, 설정치 적정여부 등

- 진공차단기 진공도 측정 및 접촉단자 상태 등

- 회전기, 변압기, 케이블 등 고압기기의 절연내력 측정

- 비상발전기 기동상태, 축전지상태, 절연 및 접지저항 측정 등

- 내구연한이 초과한 전기설비에 대한 안전진단 및 대책

- 전력품질분석 및 전기설비 적외선 열화상 측정

- 초음파 코로나진단

- 정기검사 완료

◦ 정기검사 실시 확인서(합격필증)

- 안전진단·정밀진단 성과품 제출

◦ 진단 완료 후 1개월 이내 보고서 3부 제출

❍ 수전설비 검사 및 진단:  부분 자체정전 후 작업 실시(9/19)

- 검사·진단시간: 10:00 ~ 14:00(4시간) 특고압(상용), 고압(예비라인)

- 검사·진단시간: 15:00 ~ 19:00(4시간) 특고압(예비), 고압(상용라인)

- 전체 정전 사유: 부분적으로 정전하여 작업할 경우 설비의 활선 부분과

비활선 부분이 혼재하여 작업 시 안전사고 발생 우려

- 자체 정전시간 동안 취·송수펌프 등 생산시설은 전면 가동 중지

❍ 검사·안전진단 안전관리 사항

- 제어실 및 주변전실 지구전기실 연락용 무전기 사전준비

- 검사 및 진단인원 전기안전사고 대비 전기안전교육실시

- 정전관련 부하 차단 및 투입 전기안전관리자외 조작금지

- 충전부 근접 안전거리 확보(특고압 90㎝, 고압 60㎝이상 확보)

- 충전부 및 잔류전하 방전 확인

- 계측장비 및 공구 확인(현장 방치에 따른 사고예방)

- 주변전실·지구전기실 전기안전관리자 및 보조원 입회

- 한전 인입개폐기 PAD 차단·투입에 따른 안전관리 철저

Ⅴ		배수지 가용시간 검토

❍ 배수지 체류시간 현황 : 배수과-4145(2017.5.19.)호 발췌

대현산배수지	보광배수지	남산배수지	와우산배수지	노고산배수지	비고
8시간이상	5시간	8시간이상	8시간	8시간이상

- 송수펌프 가동 중단하고 급수 테스트 결과임

- 단수시간대 여유 용량 확보를 위해 수계별 송수펌프 축소 가동

❍ 긴급 상황 발생시 조치사항

- 진단·검사 중 이상 상황 발생시 즉시 계통보고 후 관련사항 조치

- 정전시간이 예상시간을 초과하여 단수가 예상될 경우, 검사·진단 등을 즉시 중지 하고 설비를 정상 운전하며, 잔여 부분은 추후 별도 실시

Ⅵ		정전대비 모의훈련

❍ 훈련방향

- 정전발생 대비 모의훈련을 통해 긴급 장애 발생시 대처능력 향상

- 정전발생 시 신속한 복구로 아리수 생산 중단 미연방지

- 한전정전 계전기 리셋 및 특고압 부하투입 실습을 통한 훈련 극대화

❍ 훈련개요

- 일    시: 2019. 9. 19.(목)

- 시    간: 13:00 ~ 15:00

- 장    소: 중앙제어실, 송수펌프동 주변전실 및 지구전기실 3개소

- 훈련대상: 제어실근무자 및 사무실 근무자

구 분	송수주변전실	중계펌프동 지구전기실	2여과지 지구전기실	배출수동 지구전기실	비 고
근무인원	3명	2명	2명	2명
무전기배치	NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4

- 훈련내용: 정전 확인 후 신속한 현장출동, 정전원인파악, 전원 투입 등 신속

대처로 아리수 생산 공급유지

- 시간대별 훈련 세부내용

단 계	시 간	세 부 내 용
정전상태 확인	d+0분	송수펌프등 송수펌프 정지 확인
송수 주변전실 이동	d+0~5분	정전 원인파악, LBS1반 수전표시램프 점등 확인 및 특고압 메인 VCB반 UVR 경보 확인
특고압반 복구	d+5~10분	특고압 메인 VCB반 리셋 후 차단기 투입
고압반 복구	d+10~15분	고압 전원측의 현장별 VCB 리셋 후 차단기 투입
송수펌프 가동	d+15~20분	중앙제어실 원격 운전
현장 지구전기실 복구	d+20~25분	중계펌프동, 1․2여과지동, 배출수동 전원 투입
정수설비 가동	d+25~30분	워터챔프, 응집기 등 현장 저압 설비 운전
설비 가동상태 점검	d+30~60분	정수설비 등 각종 설비 가동상태 점검

Ⅶ		행정사항

❍ 정수시설과: 검사·진단시행

- 정기검사 안전·정밀진단 및 정전복구 훈련 일정을 관련 기관(부서)에 보고(통보)

※ 본부 및 연구원, 강북 및 중부수도사업소, 서부수도사업소, 시설관리공단

- 정기검사·안전진단결과 경미한 사항은 즉시 조치하고, 자체 조치가 어려운 사항은 전기설비 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 시행

- 안전진단작업 및 복구훈련 결과 분석 및 문제점 도출될 경우 해결방안 마련.

- 정기검사·안전진단·정밀진단 수수료 납부

- 한전 인입개폐기 PAD(뚝도D/L) 차단·투입 협조 공문 요청

❍ 정수과 : 정수생산시설 공정 운영(조정)

- 시행 전일 배수지 및 정수지 수위 최대 확보(사업소 업무 협의)

- 취수 중단 및 재가동에 따른 Water Now, 염소, 약품투입시설 등 정수처리 공정 운영 등 관련사항 협조요청

- 정전에 따른 정수설비 운영계획: 별첨

- 취수 중단 시간대 송수펌프 운전 대수 조정 운영

붙  임 1. 정전에 따른 정수설비 운영계획 검토서  1부

2. 자가용전기설비 정기검사 공문 1부

3. 정기검사 및 안전진단 일정 스케줄 1부

4. 안전진단 수수료 산출내역 1부.  끝.