문서번호	기전과-9249
결재일자	2019.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	08/27 이학구
협 조
	주무관			代김성균
	주무관			천흥규
	주무관			최재호
	주무관			이정준

「2019년 추석 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2019년 추석 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2019년 추석 대비 도로기전시설물에 대한 일제 안전점검을 실시하고    그 결과를 보고드리며, 적출사항 개선하여 연휴기간 시민생활 불편을 최소화하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

☐ 『추석 대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-9636(2019.8.9.)호

☐ 『2019년 추석 대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획』

: 기전과-8810(2019.8.13.)호

2		점검 개요

☐ 점검 기간 : 2019. 8. 12. ~ 2019. 8. 22.

☐ 점검 대상 : 42개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 도로기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)	비 고
시 설 물	42	6	12	24

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (총 14명)

구 분	터 널	지하차도	교량 및 고가차도	인 원
총 괄	기전과장			1명
반 장	정법관	최재호, 이정준		3명
반 원	천흥규, 김성균, 전기안전관리자(3명), 최정화	김상호 조호준	권순모 김종수	10명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등

정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		세부 점검 내용

☐ 터널 기전설비 점검

❍ 터널 기전설비 현황 : 6개소

구 분	수배전 설 비	조명등	방 재 설 비						비 고
			소화기	소화전	비상경보 비상방송	송풍기	발전기	CCTV
합 계	167	5,877	522	153	391	23	5	131
남산1호	63	1,600	205	69	133	15	1	41
남산2호	40	1,502	108	36	68	4	-	33
남산3호	54	1,220	97	48	102	4	2	23
금 화	5	602	48	-	68	-	1	13
월드컵	2	442	24	-	-	-	1	6
봉 산	3	511	40	-	20	-	-	15

❍ 점검 기간 : 2019. 8. 12.(월) ~ 2019. 8. 22.(목)

❍ 점검 방법 : 기전설비 관리상태 점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(정법관) 외 6명

- 수배전반 및 전력설비 : 정법관, 전기안전관리자, 최정화

- 방재설비 : 천흥규, 전기안전관리자, 최정화

- 조명설비 : 김성균, 전기안전관리자, 최정화

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘터널 기전설비 점검표’ 참조

- 수배전반 및 전력설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기,

제연설비, 소화설비, CCTV, 긴급전화 등)

- 조명설비 : 조명제어반 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 지하차도 기전설비 점검

❍ 지하차도 기전설비 현황 : 12개소

구 분	분전함 (관리실 포함)	조명등	방 재 설 비				비 고
			소화기	배수펌프	발전기	CCTV
합 계	25	2,166	107	17	6	74
퇴계로	2	88	13	4	1	7
서빙고	2	118	15	3	1	9
증 산	5	382	27	3	1	34
성 산	3	139	7	3	1	3
모래내	2	137	7	4	1	8
연 희	1	112	4	-	-	1
잠수교북단	1	137	4	-	-	12	승강기:1
두무개	2	234	4	-	1	-
의주로	1	55	4	-	-	-
이태원	2	306	8	-	-	-
남산2호	1	98	2	-	-	-
신 사	2	360	20	-	-	-

❍ 점검 기간 : 2019. 8. 12.(화) ~ 2019. 8. 22.(목)

❍ 점검 방법 : 지하차도 조명 및 배수펌프 등 육안점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(최재호) 외 2명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘지하차도 기전설비 점검표’ 참조

- 배수펌프 및 방재설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기, 소화기, CCTV 등)

- 분전함 내외부 점검 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 교량 및 고가차도 가로등설비 점검

❍ 교량 및 고가차도 가로등설비 현황 : 24개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등	경관 조명
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	40	1,277	3,212	1,234	1,420	22	27	21	21	48	1,696
한강교량	20	660	2,299	621	702	22	22	17	17	2	1,556
일반교량	5	267	285	267	280	-	5	-	-	-	-
고가차도	13	257	475	253	285	-	-	4	4	46	140
지하차도 상부	2	93	153	93	153	-	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교     일반교량(2) : 구룡교, 월드컵대교 접속교

◆ 고가차도(11) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,욱천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원

◆ 지하차도 상부(7) : 의주로,퇴계로,이태원,서빙고,증산,성산,모래내

❍ 점검 기간 : 2019. 8. 12.(월) ~ 2019. 8. 22.(목)

❍ 점검 방법 : 분전함, 가로등주, 조명등 점등(가로등, 경관조명)여부 점검

❍ 점 검 자  : 반장(이정준) 외 2명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘가로등(경관조명) 기전설비 점검표’ 참조

- 선로 절연저항 측정

- 분전함 내외부 점검 및 조명등(가로등, 경관조명) 동작상태

- 가로등주 손괴 여부

4		주요 적출 사항

연번	시 설 명	점검결과 적출사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	남산1호터널	상행방면 조명 선로 누전(3회로)	차년도 예산확보 후 선로 교체예정
2	남산2호터널	조명 부분 부점등	LED 교체공사 추진 중 (’19. 9. ~ 12.)
3	금화터널	비상전화기 표시등 부점등(하행3)	조치 중
		비상연결통로 표시등 파손(상행)	조치 중
		재방송설비 표시등 소등(1CH)	재방송설비 교체공사 추진 중 (’19. 9. ~ 11.)
4	봉산터널	소화기 표시등 문구 미표출	조치 중
5	성산, 모래내지하차도	CCTV영상화면 프레임 및 타이머 설정 부적정	정상 조정 완료
6	증산지하차도	차도 교량하부 조명선로 누전	누전선로 복구 완료
7	구룡교	가로등 분전반(2번) 주변 환경정리 필요	잡초제거 완료
		가로등 분전반(4번) 차단기 트립	복구 완료
		가로등주(29번) 회로 누전	복구 완료
8	현저고가차도	가로등 분전반 누전차단기 접점불량	차단기 교체완료

5		적출사항 조치계획

☐ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

☐ 중대 또는 즉시조치 불가한 사항

: 조치계획 수립 후 전문업체에 보수의뢰 또는 예산확보 후 향후 조치

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

6		행정 사항

☐ 2019. 08. 27. : 추석 대비 점검결과 제출 (도로시설과)

붙임  추석 대비 안전점검 결과보고 제출자료 1식.  끝.