문서번호	급수운영과-20576
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
급수설비팀장		급수운영과장
이상환		08/27 송근호
협 조

2019년 누수취약지역 누수탐지 추진계획(하반기)

2019. 8.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 누수취약지역 누수탐지 추진계획(하반기)

우리사업소 관내 누수 취약지역의 누수를 조기에 발견하여 보수함으로써 안정적인 급수공급과 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고드림.

1		추진근거

○ 2019년 상수도관 누수탐지 추진계획(누수방지과-798호, 2019. 1. 22.)

○ 2019년 상수도관 누수탐지 추진계획(급수운영과-2097호, 2019. 1. 25.)

2		추진실적

□ 2018년 탐지실적: 280건(목표 278건)

○ 구경별 현황

(단위: 건수)

계	13~25㎜	30~50㎜	80~200㎜	250~300㎜	350㎜ 이상	비고
280	182	31	63	4	0

○ 재질별 현황

(단위: 건수)

계	아연도 강 관	스테인레 스	덕타일주철관	PVC	동관	회주철관	강관	PE	기타
280	80	108	62	23	0	1	5	1	0

○ 결과분석

- 2018년 실적은 280건으로 목표(278건)를 초과 달성

- 구경별로는 50mm이하 급수관이 213건(76%)으로 다수 차지

- 재질별로는 아연도강관 80건(28.5%), 스테인레스관 108건(38.5%),덕타일주철관 62건(22.1%)이 대부분 차지

□ 2019년 누수탐지 결과(상반기)

○ 월별 누수탐지 조사현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
계	242	44	34	40	44	42	38
누수 다발관로	79	14	12	13	14	14	12
단일배관 수계전환 불가 관로	45	8	6	7	8	8	8
누수취약 송수관로	50	10	6	8	10	8	8
지하철연 주변 등 부식 취약관로	68	12	10	12	12	12	10

○ 누수탐지 결과

- 누수 취약지역 누수탐지 후 누수복구 실적: 189건

※ 누수 다발관로는 노후관 개량공사 등으로 탐지 누수적출 건수가 적음

3		2019년 하반기 추진계획

□ 추진방향

○ 누수발생 취약지역에 대해 우선 탐지

○ 지하철역 주변 등 부식에 취약한 상수도관

○ 단일배관·수계전환 불가지역

○ 누수다발관(3회 이상 누수발생)

□ 추진개요

○ 추진기간: 2019. 7.~12월

○ 탐지목표: 월별 1회이상 탐지

(단위: 건)

분기별 추진계획					비고
계	1/4	2/4	3/4	4/4
480	120	120	120	120

○ 인력편성: 16명

(단위: 명)

구 분	계	담당자	탐지원	공무직	기간제	비 고
인 원	16	1	4	2	9
구 성	-	-	중랑․광진 2 성동․동대문 2	중랑․광진 1 성동․동대문 1	성동 공동. 광진 3 동대문 3. 중랑 3

○ 장비현황: 36개

(단위: 개)

계	누수탐지기			금속관로 탐지기	철개 탐지기	비 고
	다점형	음청식	이점식
26	4	14	1	4	3

□ 추진내용

○ 탐지대상:  총 11개 중블럭(238개 소블럭)

- 동대문구 74, 성동구 48, 광진구 50, 중랑구 66

- 누수 취약지역 집중 탐지

․단일배관, 수계전환 불가관로: 129개소, 4.9㎞(D=100~300㎜)

․누수 다발관(80㎜ 이상, 3회 이상): 49개소

․누수 취약지역 송수관로: 44개소

○ 탐지방법

- 다점형 상관식 누수탐지: 면적 탐지 → 로거 주간설치, 익일회수 분석

- 음청식 누수탐지: 선형 탐지

- 상시 누수진단시스템 운영: 면적 탐지

붙임  1. 2019년 상수도관 누수탐지 추진계획 1부.

2. 2019년 누수탐지 세부 추진일정 1부.

3. 누수 취약지역 현황 1부.

4. 누수 다발관 현황 1부.

5. 누수 취약지역 송수관로 현황 1부.

6. 최근 2년 누수다발 소블록 현황 1부.  끝.