문서번호	급수운영과-15028
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이재헌	08/27 최춘근

「개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 관련」 단지내 불용관 폐쇄공사 착공계 검토 보고

2019년  08월

강남수도사업소

(급 수 운 영 과)

「개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 관련」

단지내 불용관 폐쇄공사 착공계 검토 보고

개포1단지 주택재건축정비사업과 관련하여 단지내 부설되어 있는 상수도관 원인자 폐쇄를 위해 조합에서 제출한 착공계를 검토하고 보고 드림.

※ 개포(1조)19-115호(2019.08.09.).

1. 사업 개요

○ 공 사 명: 개포1동주공아파트 주택재건축 정비사업

○ 공사위치: **********************************

○ 시 행 사: 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업조합

조합장 ****************

○ 시 공 사: ㈜만보이엔씨 대표 ****************

2. 공사현황

○ 공 사 명: 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 상하수도 폐쇄공사

○ 공사위치: *************************

○ 공사대상: D20~300mm, 5개소

○ 공사사유: 재건축정비사업 단지내 저촉되는 상수도(불용)관 철거 및 폐쇄

3. 검토내용

○ 상수도(불용)관 철거 및 폐쇄 시공계획

- 공사시기: 착공계 접수 후 별도 협의

- 시공업체: 만보이엔씨㈜ ***********

- 공사규모

연번	위치	관경(mm)	시공계획	비고
1	***************	D20~300	D300mm 퇴수밸브 전환 1개소
2	*********	D20	새들잠금 1개소
3	***************	D50~150	D150mm 퇴수밸브 1개소
4	*******	D20~200	D300mm 맞이음 1개소
5	**********	D40	새들잠금 1개소

- 시공계획서 적정 여부: 적정함(붙임 1 참조)

- 건설사업관리기술자: 대한콘설탄트 *** 전무(상하수도기술사)

○ 사급자재 사용 계획

연번	품명	규격	제조회사명	KS	KWWA	KCW
1	덕타일주철관	D100~300	한국주철관 공업㈜	제1556호	KWWA-CP -2014-011호	KCW-2011 -0002
2	KP주철 이형관	D100~300	한국주철관 공업㈜	KWWA-KS -2016-018호	KS D 4308	KCW-2011 -0003
			㈜세계주철	제13-5130호(KS D 4308)	KWWA-CP -2013-003	KCW-2013 -0218
			대한주물 공업㈜	KWWA-KS -2016-075호	KS D 4308	KCW-2017 -0055
3	KP압륜, 이탈방지압륜	D100~300	㈜동광주철	QMS-3811	KWWA -13-006	해당없음
4	접합부속 고무링	D100~300	㈜남호 특수고무	제 00-1381호	해당없음	KCW-2013 -0017
5	원형철개 및 고정틀	648 *250	㈜정원주철	QMS-0895	2014-0001호	해당없음
6	새들너트캡	D13 ~50	부덕실업㈜	KQA-Q112586 KS Q ISO 9001:2009	KWWA D 100-2	KCW-2012 -0053
			진원개발㈜	KQS 6427 KS Q ISO 9001:2009		KCW-2012 -0124

- 사급자재 적정 여부: 적정함, 공사당일 현장 검수 예정

○ 현장기술자 적정여부 검토

구분	성명	소속	자격종목	검토사항	적정여부
현장대리인	***	만보이엔씨㈜	토목분야 초급기술자	건설기술자 경력증명서 등	적 정

- 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준(제35조 제2항 관련)

공사예정금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억 미만	산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 건설기술 진흥법에 따른 건설기술인 중 다음 각 항목 중 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 사람

4. 조치의견

○ 상기와 같이 원인자 시행 예정인 상수도(불용)관 철거․폐쇄공사에 대하여 제출한 착공서류 검토 결과, 적정하다고 판단되므로

○ 원인자부담금 납부 조건으로 착공 승인 통보코자 하며

<승인조건>

1. 공사는 상하수도(상수도전문) 건설사업 관리기술자를 선정하여 반드시 입회하에 시공

2. 주민급수에 지장이 없도록 단지 내 모든 수전에 대한 폐전을 확인 후, 착공하여야 하며 단수 및 급수불편 등 민원 최소화

3. 사급자재의 경우 승인 자재만 현장 반입 및 사용토록하고, 미 승인 자재 및 불량 자재는 사용하지 않도록 관리 철저

4. 공사 착공 전 상수도 원인자부담금(관세척수비, 고재처리비 등) 납부

5. 공사 완료 후, 충분한 퇴수작업으로 수질 민원 최소화

6. 공사 완료 후, 우리사업소에 준공계(준공도면, GIS시설자료 등) 제출 철저

※ 공사 중 상수도시설물 손괴예방에 만전을 기하고, 손괴발생 시 우리사업소와 협의 후 원인자 부담으로   신속하게 처리

○ 원인자부담금 부과

<관련근거>

- 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부)

- 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조

- 서울특별시 수도시설이설 등 원인자 부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임 2 참조): 72㎥ → 요금과 고지의뢰

- 고재처리비: 6,976,000원

- 기 타 경 비: 66,410원

계    : 7,042,410원

※ 관세척 및 담수량 등 물 값은 추후 공사비와 합산하여 고지 예정

○ 또한, 상기 원인자 공사를 통해 재건축 사업 구간 내, 기존 아파트 인입관 및 기타 건물 인입관 등 폐쇄 처리코자 합니다.

5. 행정사항

○ 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업조합

- 검토결과를 공사에 반영하여 원인자부담 자체 공사로 승인조건 등을 준수하여 시행

- 착공 전 관세척비 및 고재처리비 등 원인자부담금 납부

- 공사완료 후 10일 이내 준공계 제출 철저

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 강남수도사업소 요금과

- 원인자부담금 고지

붙 임: 1. 재건축 조합 착공계 제출 공문 1부.

2. 원인자부담금 산출서 1부.  끝.