＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	공동주택 관리사무소(입주자대표)
(경유)
제목	부식억제제 사용관련 알림

1. 우리 시 상수도 행정에 적극 협조해 주시는 귀 아파트에 깊은 감사를 드립니다.

2. 옥내급수관에 부식억제제를 사용하는 공동주택을 대상으로 잔류 농도 검사를 실시한 결과 ******************************************** 알려드립니다.

3. 아울러 옥내급수관의 부식억제제 사용 매뉴얼을 보내드리오니 적정하게 관리하여 주시기 바라며, 과량의 부식억제제를 투입할 경우 수돗물에서 부식억제제가 다시 용출되는 백탁현상(白濁現象)이 발생하거나, 온수공급을 위한 열판에 부식억제제가 부착되어 열전달 효율이 저하되는 문제가 발생할 수 있으며, 고상부식억제제는 액상부식억제제와 달리 온도 등 조건에 따라 일정한 농도를 유지하기 어렵고 제어밸브 등 제어 장치가 없는 경우 농도를 조절하기 어려운 단점이 있음을 알려드립니다.

붙임  옥내급수관 부식억제제 사용 매뉴얼(제3장) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김정은		급수설비과장	유동수		급수부장	08/27 신용철
협조자
시행	급수설비과-8053	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1475	/전송	02-3146-1429	/	kje8419@seoul.go.kr	/	부분공개(6)