출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		代권상훈	08/27 안창수
협 조

명에 의하여 강서구 *****************의 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019 .   8.   27.

보 고 자 :   직 주무관   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2019. 8. 26.(월) 13:00 ~ 16:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(*********************)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****	**
********	******	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	고객번호	업종	가구수	당월
					코드	지침	사용량
1	2019-08-31	21368028	20	0	10	7,927	2,608
2	2019-06-30	21368028	20	0	10	5,319	1,555
3	2019-04-30	21368028	20	0	10	3,764	1,140
4	2019-02-28	21368028	20	0	10	2,624	1,383
5	2018-12-31	21368028	20	0	10	1,241	1,068
6	2018-10-31	21368028	20	0	51	173	1,767
7	2018-08-31	21368028	20	0	10	52,348	1,253
8	2018-06-30	21368028	20	0	10	51,095	1,537
9	2018-04-30	21368028	20	0	10	49,558	1,201
10	2018-02-28	21368028	20	0	10	48,357	756
11	2017-12-31	21368028	20	0	10	47,601	1,197
12	2017-10-31	21368028	20	0	51	46,404	746
13	2017-08-31	21368028	20	0	10	46,658	2,031
14	2017-06-30	21368028	20	0	10	44,627	2,632

3. 건물현황(사용실태)

○ 위 수전은 초등학교 건물로, 건축면적 2,402㎡의 6개동의 건물을 학생수 544명이 사용하고 있음.

내용	4. 누수내용 ○ 위 수전은 체육관동 3층 장애인화장실 서양식대변기 후레시밸브 및 고무패킹 불량으로 누수가 발생하였으며, 2019.8.25. 교체 및 보수하여 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 2년간(2017,2018년 8월납기) 동월납기 평균사용량이 1,642㎥이나, 19.8월납기분 검침량이 2,608㎥으로, 체육관동 3층 장애인화장실 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 학교 특성에 따른 계절별 사용증감을 반영 누수 전 (정상)2017,2018년 8월납기 평균사용량(1,642㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

후레시밸브 및 고무패킹 불량 교체 보수작업

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.