＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고서 검토 회신 (가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-11399(2019.8.20.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	횡단굴착 개소 증가 “1,2구간”	● 1,2구간 횡단굴착 시행중 지장물(통신,가스,하수도등)이 많아 관로의 선형을 계획하는데 어려움이 있어 추가 횡단굴착(42개소)이 필요함 ▶ 개략공사비 : 증)17,630천원	●『타당함』 ▶ “1,2구간” 의 세부적인 지장물 조사 및 관로 선형을 위해 추가 횡단굴착 시행으로 추후 설계변경에 반영 (당초 49개소 → 변경 91개소)
2	이음부 토공 개소 증가 “1,2구간”	● 1,2구간 직관부 KP접합시 필요한 이음부 토공이 반영 되어 있지 않아, KP접합 시공이 어려워 반영이 필요함 ▶ 개략공사비 : 증)4,772천원	●『타당함』 ▶ “1,2구간” 의 KP접합에 필요한 이음부 토공을 추후 설계변경에 반영 (당초 0개소 → 변경 115개소)
3	지장물 연결부 터파기 폭 및 심도증가 “2구간”	● 2구간 종점부 주변에 지장물(전기,통신,하수관)이 매설 되어 있고, 기존관 매설깊이가 깊어 신설관과 연결하기 위해 터파기 폭 및 심도 증가 - 가산동 470-12 : B=1.2m, H=2.2m, L=7.5m - 가산동 371-28 : B=2.0m, H=2.3m, L=3.8m - 가산동 371-28 : B=3.0m, H=2.8m, L=3.2m - 가산동 371-37 : B=2.1m, H=1.8m, L=6.1m ▶ 개략공사비 : 증)3,682천원	●『타당함』 ▶ “2구간” 종점부 지장물 등의 기존관 연결에 따른 터파기 폭 및 심도증가분을 추후 설계 변경에 반영

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
4	시점부 관로 부설 연장 감소 “2구간”	● 2구간 시점부는 당초 기존관 D300(가산동 481-2번지) 연결 및 기존관 D500/300 부단수 분기로 신설관 (D300)과 연결하게 되어있으나, 회의 결과 기존관 D500만 부단수 분기로 시점부 연결하고, 가산동 481-2번지에서 가산동 505-3번지로 연결된 기존관 (PE D150)은 퇴수관으로 활용하는 것으로 변경함 ▶ 개략공사비 : 감)8,856천원	●『타당함』 ▶ “2구간” 의 시점부에서 신설관 D300을 기존관 D300(가산동 481-2번지)에 연결 하는 관로 부설은 제외하고, 가산동 481-2 번지에서 가산동 505-3번지로 연결된 기존관(PE D150)을 퇴수관으로 활용 시행 하고, 기존관 D500에서 신설관 D300 연결은 존치(부단수분기 D500/300) 시행 으로 추후 설계변경에 반영
5	소형 고압 가복구 반영 “2구간”	● 2구간 소형 고압블럭 부분의 인입관 부설 및 지상식 소화전 설치공사 완료 후 관리청 포장복구 사이에 우천 으로, 시민통행 불편 및 안전사고 예방을 위해 소형 고압 부분의 가복구가 필요함 ▶ 개략공사비 : 증)480천원	●『타당함』 ▶ “2구간” 의 소형 고압 부분 가복구 실시로 우천에 따른 시민통행 불편을 미연에 방지 및 안전사고 예방으로 추후 설계 변경에 반영

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	조승수		주무관	류태현		급수운영과장	08/28 이성환
협조자
시행	급수운영과-16324	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4546	/전송	02-3146-4589	/	haan810@seoul.go.kr	/	대시민공개