문서번호	청소년정책과-15794
결재일자	2019.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
정한수		박정우	08/28 김규리
협조

시립청소년센터 수영장 긴급 안전점검 결과보고

2019. 8.

평생교육국

(청소년정책과)

시립 청소년센터 수영장 긴급 안전점검 결과 보고

****************************청소년센터 내 수영장 안전관리실태를 점검하여 안전사고를 사전 예방코자 함

1		추진 개요

□ 관련근거

○ 체육시설의 설치․이용에 관한 법률 제24조(안전․위생기준)

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도․감독)

○ 청소년센터 수상안전요원 지원계획(청소년정책과-616호,’19.1.10.)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 8. 23.(금) 10:00~17:00 [1일간]

○ 점검대상 : 시립청소년센터 2개소(문래, 구로)

○ 주요 점검사항(수영장 분야)

- 수영조 전체를 조망할 수 있는 감시탑 설치 유무

- 안전관리 매뉴얼 준수 및 전직원 대상 안전교육 유무

- 비상연락망 비치 및 사고발생 시 대처 매뉴얼 확인

- 수상안전요원 법적배치기준(2명) 준수 여부 등

○ 점검방법 : 전문가 합동 점검

분 야	성 명	현 직	비 고
**** ****	***	**************	*********** *************

2		점검 결과

□ 지적사항

○ 총괄  : 전반적으로 양호, 일부 시설 보수 등 보완필요

시 설 별	양호	보통	불량	해당없음
합 계	43	3	0	0
문래청소년센터	21	2	0	7
구로청소년센터	22	1	0	7

○ 세부 지적사항

- 수영장 관리상태 양호하나, 유도등 및 감지기 일부 보수 필요(문래)

· 수영장 내부 피난 유도등 일부 점등 불량

· 수영장 내부 장비 창고 감지기 탈락으로 인한 작동 불능

· 피난대피로 상 소방시설물 미표시

- 전반적 수영장 안전관리 상태 양호하나, 일부 건축 부문 지적(구로)

· 수영장 상부 콘크리트 박락으로 인한 조명 낙하사고 방지 대책 필요

⇒ 콘크리트 박락 부위 표면복구 작업 실시 및 낙하물 방지망 설치

□ 지적사항 조치계획

○ 즉시 처리 가능한 사항은 시설 자체 정비 및 조치

○ 기능보강 예산집행은 한정된 예산규모를 감안하여 기능보강 우선순위 등을 검토하여 집행

○ 장기적 검토 사항은 단계적으로 추진

3		행정 사항

□ 점검결과 시설별 통보	: ’19. 8월

□ 조치결과 보고 등	: ’19. 9월

붙임 : 안전점검 지적사항 1부. 끝.