투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러(1호) 압입송풍기 예비품 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0601호(2019.8.26.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 PLC카드 예비품 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러(1호) 압입송풍기 예비품 수리

2) 요청사유 : 송풍기 소음 및 진동 발생, 모터 측 베어링 손상(5차 예방정비시 부품교체로 예비품 소진)

3) 수리계획

대 상	사 양	수량	수 리 내 용	비고
보일러(1호) 압입송풍기	형식 : 터보형 풍량 : 198㎥/min	1대	임펠러, 샤프트, 모터 등 주요 부품 교체

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(송풍기 주요 부품 수리 후 유사 시 대비 예비품으로 확보)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 08/28 최영효
협조자
시행	운영과-6173	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)