문서번호	운영과-6182
결재일자	2019.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	08/28 최영효
협조
	주무관		이창하

제2처리장 1차침전지 슬러지수집기 7-1지 수리계획 보고

2019. 8.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 1차침전지 슬러지수집기 7-1지 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 1차침전지 슬러지수집기 7-1지 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 감속기 구동체인 파손으로 인하여 가동이 중지되어 침전지 배수 작업후 긴급 보수 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2019. 8. 23 16:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 1차침전지 슬러지수집기 7-1지 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
슬러지수집기	Non-Metal 체인 플라이트식, 2수로 1구동 W8.5m × L82m	2007	B계열 7-1지

3		점검내용

제2처리장 1차침전지 Non-Metal 체인 플라이트 슬러지수집기는 24시간 연속 가동 중 감속기 구동체인 파손으로 지 배수 작업 및 슬러지 퇴적물 제거후  확인결과 플라이트 등 주요부품 노후 및 마모로 인한 슬러지층 고하중에 의한 과부하로 파손됨.

4		조치계획

제2처리장 1차침전지 Non-Metal 체인 플라이트는 예비설비가 없는 관계로 대체 가동이 불가하며, 슬러지수집기의 정상 가동을 위해 긴급 수리가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 있는 전문 업체에 의뢰하여 수리 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 3,025,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비 )

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.