문서번호	시설관리과-22276
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
천웅민	이유찬	08/29 허준행
협 조
	주무관		유형근

대현산5중블록 유수율 현황 및 대책 보고

2019. 8.

중부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

대현산5중블록 유수율 현황 및 대책 보고

대현산5중블록 내 체계적인 공급량 관리 및 분석과 누수방지를 위한 시설물 점검.정비 등으로 유수율 향상 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		일반 현황

급수 현황

□ 급수구역 : 종로구 3개동(청운효자동, 사직동, 삼청동)

□ 지역특성 : 주택 밀집지역

□ 인구수 : 23,671명

□ 수전수 : 4,290수전

Ⅱ		공급량 분석(대현산5중블록)

유수율 및 공급량 현황

□ 최근 3년 월별 공급량 현황

□ 전년 대비 월별 유수율 현황                                (단위 : 천㎥)

연도	구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
‘18	공급량	4,088	300	259	247	277	292	371	452	480	369	355	337	349
	조정량	3,347	195	309	203	324	241	361	292	376	216	318	208	306
	유수율	81.9	65.1	120	82.0	116.8	82.4	97.2	64.6	78.3	58.5	89.5	61.6	87.7
‘19	공급량	2,138	366	316	352	351	386	368
	조정량	1,596	189	298	193	324	240	353
	유수율	74.7	51.7	94.4	54.7	92.3	62.0	96.0
증감	공급량	393	66	57	105	74	94	-3
	조정량	-24	-6	-11	-10	0	-1	-8
	유수율	-7.2	-13.4	-25.6	-27.3	24.5	-20.4	-1.2

- 유수율 : –7.2% 감소 [`18년(81.9%) ⇒ `19년 현재(74.7%)]

공급량 증가 원인 분석

□ 기 추진현황

- 옥인동 47번지 일대 주거환경 개선사업에 따른 노후관 교체공사에 따른 퇴수 물량 증가

- 통인동 통인시장 및 삼청동 일대 적수 민원 등에 따른 퇴수 물량 증가

□ 중블록 유입 및 유출 유량계 오차 확인 필요

□ 인접 중블록 경계 밸브 및 퇴수밸브 열림등 확인 필요

- 인수 가압 및 직송 지역 경계밸브 및 퇴수밸브 조사

□ 중블록 구역내 노후 관로 탐지 및 정비 필요

Ⅲ		향후 추진대책

인접 중블록 경계 밸브 및 퇴수밸브 점검

□ 추진기간 : 2019. 9. 1 ~ 11. 30.

□ 추진인원 : 종로구 대현산5중블록 지역담당 및 실장 외 2명

□ 추진방법

- 경계밸브 도면 출력 확인 후 현장 실사

- 경계밸브 및 퇴수밸브 개폐 여부 점검

중블록 구역내 배관탐지 추진

□ 우리사업소 급수운영과 누수탐지팀의 협조를 거쳐 배관 탐지 추진

- 2019년 탐지 대상 블록 중 타 블록에 우선하여 탐지 협조 요청

중블록 구역내 노후관로 정비

□ 옥인동 47번지 주거환경 개선사업

- 대상구간 :  옥인동 47번지 일대(30,276m3)

- 공사개요 :  D=80~150mm L=955m 상수도관정비

- 공사일정 :  2019년 5월 이후 예정

□ 통인동 통인시장 일대 노후관 교체

- 대상구간 : 통인동 통인시장 주변

- 공사개요 : D=80~100mm L=600m 상수도관정비

- 공사일정 :  2019년 8월 이후 예정

유량감시시스템을 통한 과학적 공급량 관리

- 일일 유량패턴 및 공급량 증감 원인분석을 통해 유량계 이상유무 확인

- 정기적인 순찰 및 점검으로 구역유량계 정상 유지관리