문서번호	시설관리과-17368
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강은찬		김남구	08/29 이경희
협조

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2019. 8.

강서수도사업소

(시설관리과)

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

강서구청(물관리과)에서 시행하는『신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(제5차)』와 관련하여 신설 하수관거 구간에 저촉되는 상수도관 이설 요청에 따른 검토 결과를 보고 드림.

※ 강서구청 물관리과-11834(2019.08.26.)호 지장물(상수도) 이설 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(제5차)

○ 하수관경 : D1000㎜

○ 시 행 사 : 강서구청(물관리과)

□ 저촉 상수도관 현황

연번	위치	상수관로			수압 (㎏/㎠)
		관경(mm)	관종	부설년도
1	화곡동 1024-24	D80	DCIP	1995	3.1

***************

□ 검토내용

○ 이설공사 계획

- 이설사유 : 신설 하수관거 구간에 상수도관 저촉

- 기본방향 : 신설 하수관거를 하월하여 이설 시행

- 공사규모 :	D80㎜  L=12m

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정 : ① 신설관부설 ② 기존제수밸브 잠금

③ 기존관연결 ④ 신설관세척(통수)

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 원인자부담금 부과

- 관세척 수량 및 담수량(붙임1) : 86㎥ → 요금과 고지의뢰

- 감리비 : 124,356원(1인×4시간×29060원)

- 기타경비 : 113,223원

- GIS측량비 : 304,320원

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

□ 검토결과

○ 강서구청(물관리과)

- 위 검토내용에 따라, 원인자부담 자체이설토록 이설승인조건 부여하여 강서구청 물관리과에 통보

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 부과

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 관세척 수량 및 담수량 산출서 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.