문서번호	설비부-13318
결재일자	2019.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	김은덕	08/29 代여인웅

「돈화문 민요박물관 건립 기계공사(2차)」

설계변경 및 준공(정산)보고

2019. 8

도시기반시설본부

(설 비 부)

「돈화문 민요박물관 건립 기계공사(2차)」

설계변경 및 준공(정산)보고

「돈화문 민요박물관 건립 기계공사(2차)」가 완료됨에 따라 설계변경 및 준공(정산)에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

○ 건설사업관리단 준공(정산) 보고(혜원돈화 제2019-302호, 2019.08.29.)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 기계공사

○ 위    치 : 서울시 종로구 와룡동 5-9 외 1

○ 공사규모 : 지하2층/지상1층(연면적 1,384.82㎡), 문화 및 집회시설(전시장)

○ 공사기간 : ´18.01.10.~´19.08.31.(1차 ´19.07.31.)

○ 공 사 비 : 497백만원(1차:182백만원)

○ 도 급 사 : ㈜화련산업 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜혜원까치종합건축사사무소(기계, 소방)

3		검토내용

□ 설계변경 및 준공(정산) 내용

○ 설계변경 및 준공(정산) 금액

(단위:원)

구 분	계약금액	준공(정산)금액	증감	비고
총 차	502,737,000	497,051,500	-5,685,500
2 차	320,237,000	314,551,500	-5,685,500

○ 설계변경 및 준공(정산)내역(총차)

(단위:원)

구 분	계약금액	준공(정산)금액	증감
재료비	186,020,016	188,888,852	2,868,836
노무비	149,508,286	157,218,004	7,709,718
경비	48,893,203	34,592,829	-14,300,374
일반관리비	21,141,188	20,937,303	-203,885
이윤	32,892,762	31,833,012	-1,059,750
부가가치세	43,845,545	43,347,000	-498,545
물가변동	20,436,000	20,234,500	-201,500
합 계	502,737,000	497,051,500	-5,685,500

○ 설계변경 및 준공(정산)내역(2차)

(단위:원)

구 분	계약금액	준공(정산)금액	증감
재료비	133,001,001	135,869,837	2,868,836
노무비	76,129,366	83,839,084	7,709,718
기계경비	11,533	11,533	0
산재보험료	2,968,455	3,269,723	301,268
고용보험료	662,193	729,399	67,206
건강보험료	2,244,269	310,080	-1,934,189
노인장기요양보험료	137,440	11,006	-126,434
연금보험료	3,787,478	0	-3,787,478
퇴직공제부금비	2,126,076	222,600	-1,903,476
산업안전보건관리비	7,456,854	1,159,000	-6,297,854
기타경비	12,128,681	12,743,116	614,435
환경보전비	971,538	0	-971,538
건설하도급지급보증발급 수수료	262,314	0	-262,314
일반관리비	13,301,806	13,097,921	-203,885
이윤	22,148,269	21,088,519	-1,059,750
공급가액	277,337,273	272,351,818	-4,985,455
부가가치세	27,733,727	27,235,182	-498,545
도급액	305,071,000	299,587,000	-5,484,000
물가변동	15,166,000	14,964,500	-201,500
합 계	320,237,000	314,551,500	-5,685,500

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 내역

(단위:원)

공종	내용	증감액
기계설비	○ 공조설비 디퓨져 연결 배관재질 변경 - 변경전 : 후렉시블덕트호스(보온)Φ200 47M - 변경후 : 스파이럴덕트(보온)Φ200 29M	1,568,789
소방	○ 상설전시장 스프링클러 배관 - 철거 및 신설 : 백강관(Φ25~Φ50) 120M 백강관보온(Φ25~Φ100) 150M - 재활용 : 백강관(Φ100) 30M - 스프링클러헤드 : 상하향식 0EA→27EA 상향식 0EA→20EA	8,458,560

○ 설계변경 사유

− 상설전시장 천장방식 변경(메시방식→오픈천장방식)에 따른 소화설비(스프링클러) 설치방식 변경

− 관련근거 : 「돈화문 민요박물관건립 공사」 상설전시실 천장 변경에 대한 실정보고 사항 검토 보고(설비부-10548호, 2019.07.10.)

4		조치의견

○ 건설사업관리단으로부터 제출된 검토보고 사항이 타당한 것으로 사료되어 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  1. 건설사업관리단 검토보고서(합의서 및 정산서류 일체 포함) 1부.

2. 기계공사내역서(2차 및 총차) 각 1부.  끝.