＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처
제목	현장 실정보고(침하방지용 관받침 설치)에 대한 회신

서울시설공단 공사감독2처-11821(2019.08.27.)호와 관련,『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(침하방지용 관받침 설치)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
침하방지용 관받침 설치	○ 본 공사는 기존관 SP1,200~1,500mm를 철거하고 신설관 DP700~800mm를 부설하는 공사로써 기존관의 관상 심도가 평균 1.8m로 기존관 철거 시 굴착심도가 약 3.0m임. ○ 굴착 바닥면에 관부설 시 관상 심도가 2.2m~2.3m로 향후 유지관리에 어려움이 예상되는 바, 환토재를 약 1.0m 이상 되메우고 신설관을 부설해야 하나, 기존관 바닥면 연약지반의 영향으로 신설관 침하 등 누수 사고의 우려가 높은 실정임. ○ 현장여건상 신설관 바닥에 기초 콘크리트를 타설하기 어려우므로 침하방지용 기초콘크리트 블록(기성품 12×15×120)을 신설관 하단에 설치하고 접촉면에 9.6mm고무판을 설치하고자 하는 시공사 의견은 타당하다고 사료됨.	○ 기존관 철거시 굴착심도가 약 3m로, 신설관 부설 이후에 관상 심도가 2.2m~2.3m에 달해 공사완료 후 유지관리에 어려움을 겪을 것으로 판단됨. ○ 굴착하부가 연약지반인 관계로 관상심도를 낮추기 위해 환토재를 되메울시 신설관 부설 이후 지반침하로 인한 누수 사고가 예상되므로, 기초콘크리트 타설 등 조치가 필요하나 현장 여건상 불가하며, 대신 신설관하단에 기초콘크리트 블록 및 고무판 설치를 통 침하로 인한 누수사고를 예방하는 것이 효과적일 것으로 판단되어 실정보고사항을 승인하고자 하며, ○ 상기 공종의 시행으로 소요되는 공사비는 추후 설계변경시 내역에 반영하여 정산하고자 함.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		주무관	류태현		급수운영과장	전결 08/30 이성환
협조자
시행	급수운영과-16496	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)