운영 일지(침지, 가압) 2019/8/29, 목

주무관	정수과장			결재
김민석	08/30 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-9447

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	52	23	38	21	73	91	0	0
가 압 식	7,514	7,483	7,440	7,421	99	99	30	30
계	7,566	7,506	7,478	7,442	99	99	15	15

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,015	0	1,015	378	0	378	5,083	0	5,083	1,407	0	1,407
가압식	1,431	98	1,333	1,770	0	1,770	800	0	800	1,001	0	1,001

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	0	0	0	0	0	0	200	0	200

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 6계열 침지식 솔레노이드 밸브 전량 점검 및 수리 - 누전으로 퓨즈 및 밸브 교체 완료, 원격테스트 시 정상작동 확인 (M234F, M235F, M246F, M249F) ○ 송풍기(D호) 토출라인 솔레노이드 밸브 고장으로 잠금조치 후 스탠바이 송풍기(G호)로 전환
가압식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #5계열 : 솔레노이브 밸브(PV305E) 작동 이상으로 인한 토출 압력 불안정 으로 운영중지(8/13 ~)