운영 일지(침지, 가압) 2019/9/1, 일

주무관	정수과장			결재
김민석	09/02 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-9531

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	0	0	0	0	-	-	0	0
가 압 식	7,177	7,111	7,087	7,024	99	99	28	28
계	7,177	7,111	7,087	7,024	99	99	14	14

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,013	0	1,013	378	0	378	5,083	0	5,083	1,407	0	1,407
가압식	1,137	118	1,019	1,770	0	1,770	800	0	800	1,001	0	1,001

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	0	0	0	0	0	0	200	0	200

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #전계열 : 통신에러로 여과/역세 타이머 불가하여 전계열 운영정지 (8/27 ~)
가압식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #5계열 : 솔레노이브 밸브(PV305E) 작동 이상으로 인한 토출 압력 불안정 으로 운영중지(8/13 ~)