투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	「천호대로 확장 전기공사 」시설물 인수·인계전 보완요청

1. 도시기반시설본부 토목부-12518(2018.7.18.)호 및 성동도로사업소 기전과-2942(2018.7.20.)호 와 관련입니다.

2.『천호대로(광나루역) 확장공사』의 준공과 관련 시설물 인수․인계 전, 아래사항에 대하여 보완요청 및 인력충원 요청하오니 검토 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물 보완요청

연번	보완 요구 사항(재요청)	비 고
1	옥외 변전실 내부바닥에 절연 엑세스플로어 설치 요함 - 전기안전 사고예방 및 절연강화를 위해 변전실에 반드시 필요. - 수전반보다 현재바닥 높이가 낮아(30cm) 전기설비 점검 및 조작을 할 수 없고 위험함.
2	성동사업소 기전상황실에 감시 모니터 (42″) 설치 요함 (기존 시설물과 일체성 및 모니터링 시인성 향상) - CCTV 모니터 설치(2대) - 기전설비 원격제어 감시용 모니터 설치(1대)
3	전기실 외부에 수도, 화장실 설치	- 시설물의 효율적인 관리 및 청소를 위해 기본적인 유지관리 시설 필요함.

연번	보완 요구 사항(재요청)	비 고
4	성동사업소 기전상황실 원격제어설비 시스템 구축 요구 (옥외변전실 ⟷ 성동도로사업소) - 차단기(VCB, ACB) 원격제어 - 계전기 원격제어	- 순간정전시 상황실에서 즉시 전원공급을 할 수 있어 정전 시간 단축 - 사고 발생원인을 상황실에서 파악하여 업체출동 시간 단축으로 정전시간 단축
5	전기실내 소화기비치(5대)	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(제16조) (별표6)특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준에 의한 소화기구33㎡당 1개설치 (전기실147㎡) /33㎡ =5개

나. 인력충원 요청

인수받는 터널이 우리사업소에서 시설규모가 가장 큰 터널로써 유지관리에

필요한 3명의 인원충원을 요청합니다.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
주무관	황상호		기전과장	오준식		동부도로사업소장	09/03 송만규
협조자	주무관	문준호
시행	기전과-4457	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(6)