문서번호	시설과-6372
결재일자	2019.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
백강석		조대복	09/03 代조대복
협 조
	총무과장			유연호
	전략기획실장			전진수

오수처리장 기계시설물

점검결과 보고

2019. 9.

서울대공원

(시 설 과)

오수처리장 기계시설물 점검 결과 보고

서울대공원 내 기계시설물 중 오수처리장 제진기 스크린(조목,세목)  및 약품실 정량펌프 등에 대하여 아래와 같이 점검을 실시하고

그 결과를 보고 드림

추진근거:오수처리 시설물 자체 점검결과 보고 (시설과-5888, 2019. 8.16.)

Ⅰ		점검개요

〇 점검일자 : 2019. 8.26 ~ 8.27(2일간)

〇 점 검 자 : 시설과 (백강석, 김학석), 공무직 (김덕우)

〇 점검대상 : 오수처리장 조목 및 세목스크린, 약품실 정량펌프 등

〇 주요 점검사항

연번	구 분 (위 치)	용 도	주요 점검내용
1	조목 및 세목 스크린	유입부 앞단에 설치되어 비교적 입자가 큰 나뭇가지 , 낙엽, 깃털 등을 사전에 제거	- 구동부, 로울러, 체인브라겟, 축 등 상태점검
2	약품실 정량펌프	오수를 정화하기 위한 약품(PAC) 투입 설비	펌프 및 모터 다이아프램 상태 등 점검
3	소독기 콤프레샤 자동트랩	콤프레샤에서 발생하는 응축수를 자동으로 방출	콤프레샤 및 자동트랩 상태 점검

Ⅱ		점검결과 및 보수계획

연번	구 분	점검 결과	보수 계획
1	스크린 (조목,세목)	- 스크린 노후로 인한 라인과 로울러사이 이격 및 로울러회전 불능으로 구동감속기에 많은 부하가 걸려 있는 상태로 가동되고 있으며, 체인스프라켓, 레이크, 샤프트 등의 마모·소손으로 적정가동이 어려운상태임 - 모터와 체인과 연결된 시어핀 탈락	- 제진기 제작 및 보수가 가능한 전문업체에 긴급보수 의뢰
2	약품실 정량펌프	모터가 소손되어 작동 불가	수처리 전문업체에 의뢰하여 교체 의뢰
3	콤프레샤	노후되어 가동이 불가능하여 방치된 상태임	콤프레샤 교체 향후 기계장비 구입시 구매

Ⅲ		보고자 의견

○ 상기와 같이 제진기 스크린의 일부 부품들의 노후, 부식, 마모, 소손등으로 적정운영이

어려우며, 예비설비가 없어 신속한 보수가 필요하며,

○ 약품(PAC) 투입설비인 다이야프램 정량펌프는 예비설비기 있어 현재 정상적으로 약품 투입이 가능하나 향후 유리관리 측면에서 신속히 교체할 필요가 있으므로 전문업체에 긴급 보수의뢰하고자 함.

Ⅳ		소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 약 4,000,000원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및   조경관리      강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(기계설비 정비).

붙  임 : 오수처리 시설물 자체 점검결과 보고 1부.  끝.